## skupna rek
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730
POPIS GOI DEL
| OBJEKT: | Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti
PISARNE
| INVESTITOR: | PB Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | PZI | 82/23
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A/ GRADBENA DELA |  | 0
| B/ OBRTNA DELA |  | 0
| C/ POHIŠTVENA OPREMA |  | Dobavi in montira investitor
| D/ ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
| E/ STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| F/ NEPREDVIDENA DELA (s strani naročnika vnaprej določen znesek) 5 % od A - F |  | 0
| G/ DOKUMENTACIJA IN STORITVE: - PID, DZO, NOV za vsa GOI dela in pohištvo: 2x tiskan izvod, 1xCD z originalnim zapisom, |  | 0
| S K U P A J : |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ z davkom : |  | 0
Celje, december 2023
A) | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
I/ | RUŠITVENA DELA |  | 0
V/ | ZIDARSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0
B) | REKAPITULACIJA OBRTNIH DEL
V/ | MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI |  | 0
VI/ | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
VII/ | VRATA, SANITARNE STENE |  | 0
VIII/ | TLAKI |  | 0
| SKUPAJ : |  | 0

## A-gradbena dela
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
A/ | GRADBENA DELA
I/ | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora Investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o primoredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke (izvedbo rušitve s potrebnimi varnosnimi podporami, iznos ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje naprevozno sredstvo in odvoz pooblaščenemu prevzemniku ruševin). Faktor razhrahljivosti mora biti upoštevan v enotnih cenah!
Predvidena dela se izvajajo v bolniških prostorih, kjer je potrebno upoštevati posebna oz. strožja higienska ter varnostna pravila, ki veljajo v PB Vojnik, kar je potrebno upoštevati v enotnih cenah. - vsi odklopi inštalacij morajo biti v naprej dogovorjeni z investitorjem in vdrževalnim osebjem PB Vojnik. - vsa hrupna dela je potrebno izvajata v naprej dogovorjenih časovnih terminih. - upoštevati je potrebno, da se bodo določena dela morala izvajati v nočnem času in na dela proste dneve. - transporti mat. znotraj objekta se moraja izvajati v min. količinah in z investitorjem dogovorjenih terminih. - vse hodnike oz. transpotne poti je potrebno vsakodnevno in sprotno čistiti. Dela se izvajajo v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti. V vseh enotnih cenah morajo biti zajeti vsi transporti materiala in ruševin v oz. iz prostora.
Pred pričetkom del izvajalec in investitor izdelata spisek opreme in ostalega še uporabnega materiala, ki se deponira v skladišču PB Vojnik.
1.01 | Priprava in zaščita gradbišča, postavitev premične pisarne in sanitarij, prometne signalizacije, ograje gradbišča, zagraditev parkinga za potrebe dovoza in odvoza materiala, električnih in vodovodnih priključkov, izdelava in postavitev gradbiščne table, čiščenje in pranje cest (v primeru onesnaženja le-teh), ipd. V ceni zajeti tudi vse potrebne načrte za organizacijo gradbišča. Kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja obstoječe zunanje ureditve.
| kpl | 1 |  | 0
0
1.02 | Demontaža in iznos obstoječe pohištvene opreme, ki se bo na dan uvedbe v delo nahajala v obravnavanih prostorih. Del opreme se po dogovoru z investitorjem deponira v skladišču investitorja ostalo se odpelje na deponijo. |  |  | 0
| m2 | 43 |  | 0
0
1.03 | Kompletna odstranitev lesene zastekljene stene in odvoz na deponijo. Velikost stene 270x300 cm. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
1.04 | Zaščita obstoječih tlakov (ki se ohranijo) med gradnjo s penasto folijo ali podobno. |  |  | 0
| m2 | 43 |  | 0
0
1.05 | Razna nepredvidena rušitvena dela, ki niso opisana v posameznih postavkah - PK delavec |  |  | 0
| ur | 8 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | 0
V/ | ZIDARSKA DELA
0
5.01 | Čiščenje prostorov (sprotno grobo med gradnjo in končno po izvedenih vseh delih , vključno s finalnim čiščenjem vseh površin)-obračun po neto površini |  |  | 0
| m2 | 43 |  | 0
0
0
5.02 | Zidarska pomoč obrtnikom - KV delavec;(obračun po vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik) |  |  | 0
| ur | 4 |  | 0
0
0
5.03 | Zidarska pomoč obrtnikom - PK delavec;(obračun po vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik) |  |  | 0
| ur | 4 |  | 0
0
0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0

## B-obrtna dela
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
B/ | OBRTNA DELA
V/ | MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI
Višine
Če višine niso navedene, lahko dovoljene višine izraču-namo ob upoštevanju njihove konstrukcije v skladu z avstr. standardom ÖNORM B 3415. Za višine nad 3,20 m se obračuna doplačilo, ki obsega stroške postavitve gradbenega odra. Dodatek se obračuna za tiste stene, ki presegajo navedeno višino.
Kovinska podkonstrukcija
Podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine z izseki za sanitarne ali elektro instalacije je togo pritrjena. Vsi pritrdilni materiali kot npr. vijaki, žeblji in podobno morajo biti pocinkani ali fosforizirani. Pločevina za profile mora biti debela vsaj 0,6 mm.
Izolacijska plast
Izolacijsko plast je treba položiti po celotni površini in mora biti zaščiteva pred zdrsom. V sistemu montažnih predelnih sten je potrebno uporabiti termoizolacijske plošče iz kamene volne specifične gostote min. 30kg/m3, v kolikor ni drugače navedeno
Površina
Če ni drugače navedeno, morajo biti površine pripravljene za barvanje in tapeciranje brez nanosa sredstva za grundiranje.
5.01 | Nenosilna in neprestavljiva pregradna stena (d = 150 mm) z enojno kovinsko podkonstrukcijo (100 mm) in obojestransko dvojno oblogo iz mavčno-kartonskih plošč d=12,5 mm, debelina izolacijskega sloja iz kamene volne deb. 10 cm (Knauf Insulation Akustik Board ali Knauf Insulation TI 140 W) - vključno z vsemi potrebnimi ojačitvami za montažo vrat in pohištvene ter ostale opreme. Zvočna zaščita Rw min. 50 dB |  |  | 0
| m2 | 37 |  | 0
5.02 | Nenosilna in neprestavljiva pregradna stena (d = 200 mm) z dvojno kovinsko podkonstrukcijo (75+75 mm) in obojestransko dvojno oblogo iz mavčno-kartonskih plošč d=12,5 mm, debelina izolacijskega sloja iz kamene volne deb. 2 x 8 cm (Knauf Insulation Akustik Board ali Knauf Insulation TI 140 W) - vključno z vsemi potrebnimi ojačitvami za montažo vrat in pohištvene ter ostale opreme. Zvočna zaščita Rw min. 50 dB |  |  | 0
| m2 | 8 |  | 0
0
5.03 | Obstoječi sekundarni stropovi: - demontaža obstoječih plošč in deponiranje za ponovno uporabo. - predelava obstoječe podkonstrukcije na območju novih sten - Novi zaključni profili stropa na območju novih sten - Ponovna montaža obstoječih plošč po končanih delih |  |  | 0
| m2 | 43 |  | 0
0
| SKUPAJ MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI: |  |  | 0
VI/ | SLIKOPLESKARSKA DELA
6.01 | Kitanje, brušenje, impregnacija in 2x oplesk obstoječih sten s pralno barvo (kot naprimer Lateks) v niansah po izboru uporabnika. Vse neprimerne in odpadajoče opleske pred kitanjem odstraniti.
| m2 | 75 |  | 0
0
6.02 | Kitanje, brušenje, impregnacija in 2x oplesk novih sten s pralno barvo (kot naprimer Lateks) v niansah po izboru uporabnika.
| m2 | 85 |  | 0
0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  | 0
VII/ | VRATA, SANITARNE STENE
7.01 | V3 88/300 cm ENOKRILNA VRATA VRATNI OKVIR: kovinski podboj s finalnim opleskom; minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo. VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (max-funder, egger ali podobno) debeline 0,8-1,0 mm in z globoko brazdo izdelano po vzoru obstoječih vrat. OKOVJE: okovje srednjega cenovnega razreda min. 3 nasadila na vratno krilo, ki ima zaradi svoje širine večjo težo. KLJUKE: inox bolnišnične kljuke z deljenim ščitom, cilnindrična ključavnica v vratnem krilu s sistemskim ključem. Za vrati stenski gumi odbijač. NADSVETLOBA: Zvočno izolacijsko steklo deb. 4+12+4 mm Vse barve po izboru investitorja, oziroma enako kot obstoječa vrata, Zvočna zaščita min. 30 dB
| kos | 2 |  | 0
7.02 | Izdelava in montaža lesene stenske zaščite v glavni avli: - iveral deb.cca 2 cm, zaključen z letvicami iz masivnega lesa. - višina zaščite cca 25 cm - izmere na licu mesta in izdelava kot kopija originalnih.
| m1 | 1 |  | 0
| SKUPAJ VRATA, SANITARNE STENE: |  |  | 0
VIII/ | TLAKI
8.01 | Izdelava PVC nizkostenske zaokrožnice, izdelane po enakem vzoru kot obstoječe. (območje novih predelnih sten)
| m1 | 25 |  | 0
| SKUPAJ TLAKI: |  |  | 0
0
| SKUPAJ OBRTNA DELA |  |  | 0

## D.Rekapitulacija
POPIS ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME
POPIS GRADBENO-OBRTNIH DEL
| OBJEKT: | Ureditev pisarn v pritličju
| INVESTITOR: | PSIHIATRIČNA BOLNICA VOJNIK
3212 VOJNIK
| ŠTEVILKA NAČRTA: | 6112/23
Celje, november 2023
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
Z.š. | Postavka |  | Znesek (EUR)
I./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI |  | 0
II./ | ELEKTROINSTALACIJE MALE NAPETOSTI |  | 0
III./ | RAZNO |  | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  | 0
| DDV 22 % |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0

## D.Moč
I./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI in RAZSVETLJAVE
Poz. | Naziv dela in materiala | Kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | STIKALNI BLOKI:
1.1. | STIKALNI BLOK RP-1
1002 | Inštalacijski odklopnik, karak. C 16A, 1-polni, 6kA
1002 | drobni in vezni instalacijski material (15%) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK RP-1 skupaj : |  |  |  | 0
| STIKALNI BLOKI skupaj : |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
Energetski kabel s Cu vodniki, z izolacijo tipa XLPE in plaščem iz PVC - 1kV položen pretežno na kabelske lestve kabelske police. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca
2001 | Kabel NHXMH-J 5x2,5mm2 | 60 | m |  | 0
2002 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 | 250 | m |  | 0
2003 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 | 80 | m |  | 0
2004 | Vodnik HOV5-K 1x6mm2 | 100 | m |  | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža)
a) | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
3001 | A1 Vgradna svetilka, 33 W / LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP40 / IP20, kot npr.: TRILUX SIELLA G7 M73 PW19 40-840 ET 33 W/LED IP40 (7938440) | 12 | kos |  | 0
3002 | Z1 Vgradna/nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 2 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, leča za velike prostore, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP20, kot npr.: BEGHELLI RONDO LED 2 W/LED IP20 (N94500AT) | 3 | kos |  | 0
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
4. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža oz. polaganje)
4001 | Dobava in montaža kabelske police PK100/50 mm v kompletu: - kabelska polica, ravne spojnice, vijaki in stenske konzole; siderni pribor, spojni in vijačni material | 16 | m
4002 | stikalo micro p/o serijsko | 3 | kom
4003 | PVC nosilci kablov ("pajki") | 10 | kom
4004 | zaščitna cev fi 13,5 - fi 32 (tbx,PN) | 50 | m
4005 | kovinski parapetni kanal dvoprekatni s pokrovom dim 130/70mm komplet z zaključnimi elementi | 6 | m
4006 | trojna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v parapetni kanal komplet z dozo | 12 | kom
4007 | Vtičnica 230V/16A, L, N, Pe, primerna za podometno montažo, IP 20, tip micro | 3 | kom
4008 | Dolbljenje obstoječih opečnih sten za elektro instalacije - rega < 5/5 cm, vključno s kasnejšim zametom - izvedba izključno z rezkanjem! | 5 | m
4009 | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kom
4010 | razvodnica DPN 120x120x50 mm | 5 | kom
4011 | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | 20 | m
4012 | demontaža obstoječe instalacij | 8 | h
4013 | preureditev obstoječe instalacije | 8 | h
4014 | odpiranje in zapiranje obstoječega sekundarnega stropovja | 20 | m
4015 | razno konstrukcijsko železo | 10 | kg
4016 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
5. | PRIKLOPI
5001 | priklop enofaznega porabnika | 2 | kom
5002 | Spoji na kovinsko maso vijačni in varjeni oz. z cevno objemko | 10 | kom
5003 | napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MOČI S K U P A J: |  |  |  | 0
Opomba:
- | Cene so projektantske, za konkretno ponudbo je potrebno pridobiti ponudbo izvajalca električnih instalacij!

## D.Mala napetost
II./ | ELEKTROINSTALACIJE MALE NAPETOSTI
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA:
(dobava in montaža oz. polaganje)
1001 | 19" kabelska vodila, plošca, 1HE, 5 kovinskih obrocev | 1 | kos
1002 | Plošca, spajalna, 19", 24xRJ45, oklopljena, kat.6, 1HE
1003 | Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, kat.6, UTP, siv, 1,0m | 18 | kos
1004 | vtičnica RJ 45 cat 6A UTP dvojna montirana na parapetnem kanalu (kanal upoštevan pri popisih jakotočnih instalacij) cpl z dozo | 9 | kos
1005 | spajanje UTP kabla z razdelilno ploščo | 18 | kos
1006 | spajanje UTP kabla z vtičnico | 18 | kos
1007 | meritve univerzalnega ožičenje z izdajo ustreznega merilnega protokola | 18 | kos
1008 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA skupaj: |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD:
(dobava in polaganje)
Telekomunikacijski vodniki s plastično izolacijo in Cu vodnikom HALOGENFREE -B2ca
2001 | kabel UTP cat6 | 630 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: | 1 | kpl |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL
(dobava in montaža)
3001 | razvodnica DPN 120x120x50 mm | 10 | kom
3002 | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | 30 | m
3003 | zaščitna cev fi 13,5 - fi 32 (tbx,PN) | 30 | m
3004 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: | 1 | kpl |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MALE NAPETOSTI skupaj: |  |  |  | 0
Opomba:
- | Cene so projektantske, za konkretno ponudbo je potrebno pridobiti ponudbo izvajalca električnih instalacij!

## D.RAZNO
III./ | RAZNO
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
- | PREGLED, PREIZKUS IN MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI, OPRAVI NPK PREGLEDNIK Z CERTIFIKATOM ZA ZAHTEVNE OBJEKTE | 1 | kpl |  | 0
- | PREGLED IN MERITVE OSVETLJENOSTI ZASILNE in SPLOŠNE RAZSVETLJAVE S STRANI POOBLAŠČENE INSTITUCIJE | 1 | kpl |  | 0
- | IZVAJALEC DEL VNESE VSE SPREMEMBE NA PZI DOKUMENTACIJO | 1 | kpl |  | 0
- | PROJEKTANTSKI NADZOR (PO DEJANSKIH STROŠKIH)
| ELEKTROINŠTALACIJA OBJEKTA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## E.II_SI_REKAPITULACIJA
STROJNE INŠTALACIJE - REKAPITULACIJA:
1 OGREVANJE IN POHLAJEVANJE PROSTOROV |  | 0
0
OPOMBA:
- | V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko , četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
- | V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- | Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- | Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- | V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke , kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.
- | V projektu navedeni proizvajalci in komercialna imena izdelkov so simbolnega značaja in za ponudnika oz. izvajalca niso obvezni. Imena so navedena z namenom, da se opredeli zahtevani standard oz. kvaliteta določenega gradbenega proizvoda.
- | Potrebno je izdelati navodila za obratovanje in vzdrževanje ter napisne ploščice za vse sklope
- | Vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanja ter poskusno obratovanje so zajeta v samih pozicijah

## E.II_SI_POPIS
Post. | Opis del | E/M | Količina | Cena | Znesek
1 OGREVANJE IN POHLAJEVANJE PROSTOROV
1 | Zunanja enota multi split sistema za delovanje z do 2 notranjimi enotami, namenjena za zunanjo oz. montažo na podstrešju - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Moč hlajenja: Qhl = 5,0 (1,5 - 5,4) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 5,6 (1,1 - 7,2) kW
Napajanje - hlajenje: 1,18 (0,25-1,49) kW / 230 V - 50 Hz
Napajanje - ogrevanje: 1,21 (0,21-1,8) kW / 230 V - 50 Hz
E. | Sezonska energetska učinkovitost hlajenje: SEER = 8,5 razred A+++
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanje: SCOP = 4,6 razred A++
Pdesign pri -10°C = 4,2 kW
Hlajenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C
Ogrevanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C
Območje delovanja: hlajenje: -10 do 46 ° C
Območje: ogrevanje: -15 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 50 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 52 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 619 × 824 × 299
Teža: 39 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 6 do 30 m
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi za eno enoto: od 3 do 20 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 10 m
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: Plinska faza: 9,52 mm
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Notranja enota klimatskega sistema stenske izvedbe, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Moč hlajenja: Qh = 3,5 kW
Moč ogrevanja: Qg = 4,0 kW
Hladilno sredstvo: R32
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 20 / 30 / 42 dB (A)
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 22 / 33 / 42 dB (A)
Dimenzije: V × Š × G = 290 x 779 x 209 mm
Teža: 8 kg
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: plinska faza: 9,52 mm
Enota vključuje IR daljinski upravljalnikom s 7-dnevnim časovnikom in uro
|  | kpl | 2 |  | 0
3 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 x 9,52 mm | m | 40 |  | 0
4 | Montaža zunanje enote
postavitev zunanje enote na stenske nosilce
priklop cevnih in elektro instalacij
tlačni preizkus instalacije z dušikom po DIN/VDI
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Montaža notranje enote
montaža naprave na montažno ploščo
prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Polnjenje sistema
vakuumiranje sistema
polnjenje sistema z medijem R32
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Cevni razvod za odvod kondenza izdelan iz trdih debelostenskih PVC cevi, komplet z vsem spojnim materialom in fazonskimi kosi ter montažnim in tesnilnim materialom
| Ø 32 | m | 10 |  | 0
9 | Zidni sifon za odvod kondenzata, komplet s proti smradno zaporo ter montažnim in tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
10 | Priklop odvoda kondenzata na obstoječo vertikalo fekalne oz. meteorne kanalizacije, komplet z m ontažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
11 | Jekleni radiator kompletno z termostatskim ventilom in ventilom na povratku (pred montažo termostatskih glav je potrebno izvesti prednastavitve pretoka na vsakem ventilu), navojnim privijalom, radiatorskim čepom, reducirko, odzračevalno pipico, tesnilnim materialom, pritrdilnimi konzolami, predvidena velikost in potrebna toplotna moč pri režimu 60/40 °C, ter notranji temperaturi 20 °C
| 22 K, H = 600 mm, L = 1200, Q = 834 W | kom | 1 |  | 0
12 | Radiatorska termostatska glava za vgradnjo na termostatske radiatorske ventile, ojačan model za javne prostore, z možnostja blokiranja in omejitve temperature, s plinskim polnjenjem, skladna z EN215-1 | kom | 1 |  | 0
13 | Bakrena cev, izdelana po DIN 1786, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim materialom, toplotno izolacijo, izdelano iz umetnega vulkanizirane sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki ima toplotno prevodnost l£ 0,035 W/mK, debeline enake notranjemu premeru cevi ter materialom za utrditev
| Ø 15 × 1 | m | 18 |  | 0
14 | Izvedba zapore sistema centralnega ogrevanja, komplet z praznjenjem in ponovnim polnjenjem, vključno z organizacijo obveščanja upravitelja sistema centralnega ogrevanja. | kpl | 1 |  | 0
15 | Priključitev voda ogrevanja na obstoječo vertikalo v prostoru, komplet z vsem montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
0