## skupna rek
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730
POPIS GOI DEL IN POHIŠTVENE OPREME
| OBJEKT: | Prenova prostorov v pritličju glavne stavbe INTENZIVNI ŽENSKI ODDELEK - IŽO
| INVESTITOR: | PB Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | PZI | 79/23
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A/ GRADBENA DELA |  | 0
| B/ OBRTNA DELA |  | 0
| C/ POHIŠTVENA OPREMA |  | 0
| D/ ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
| E/ STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| F/ NEPREDVIDENA DELA (s strani naročnika vnaprej določen znesek) 8 % od A - F |  | 0
G/ DOKUMENTACIJA IN STORITVE: - PID, DZO, NOV za vsa GOI dela in pohištvo: 2 x tiskan izvod, 1xCD z originalnim zapisom
| S K U P A J : |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ z davkom : |  | 0
Celje, december 2023
A) | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
I/ | RUŠITVENA DELA |  | 0
III/ | BETONSKA DELA |  | 0
IV/ | TESARSKA DELA |  | 0
V/ | ZIDARSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0
B) | REKAPITULACIJA OBRTNIH DEL
I/ | FASADE |  | 0
II/ | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  | 0
III/ | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
IV/ | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
V/ | MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI |  | 0
VI/ | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
VII/ | VRATA, SANITARNE STENE |  | 0
VIII/ | TLAKI |  | 0
IX/ | POŽARNA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ : |  | 0

## A-gradbena dela
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
A/ | GRADBENA DELA
I/ | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora Investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o primoredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke (izvedbo rušitve s potrebnimi varnosnimi podporami, iznos ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje naprevozno sredstvo in odvoz pooblaščenemu prevzemniku ruševin). Faktor razhrahljivosti mora biti upoštevan v enotnih cenah!
Predvidena dela se izvajajo v bolniških prostorih, kjer je potrebno upoštevati posebna oz. strožja higienska ter varnostna pravila, ki veljajo v PB Vojnik, kar je potrebno upoštevati v enotnih cenah. - vsi odklopi inštalacij morajo biti v naprej dogovorjeni z investitorjem in vdrževalnim osebjem PB Vojnik. - vsa hrupna dela je potrebno izvajata v naprej dogovorjenih časovnih terminih. - upoštevati je potrebno, da se bodo določena dela morala izvajati v nočnem času in na dela proste dneve. - transporti mat. znotraj objekta se moraja izvajati v min. količinah in z investitorjem dogovorjenih terminih. - vse hodnike oz. transpotne poti je potrebno vsakodnevno in sprotno čistiti. Dela se izvajajo v pritličju na zaprtem oddelku. V vseh enotnih cenah morajo biti zajeti vsi transporti materiala in ruševin v oz. iz prostora.
Pred pričetkom del izvajalec in investitor izdelata spisek opreme in ostalega še uporabnega materiala, ki se deponira v skladišču PB Vojnik.
1.01 | Priprava in zaščita gradbišča, postavitev premične pisarne in sanitarij, prometne signalizacije, ograje gradbišča, zagraditev parkinga za potrebe dovoza in odvoza materiala, električnih in vodovodnih priključkov, izdelava in postavitev gradbiščne table, čiščenje in pranje cest (v primeru onesnaženja le-teh), ipd. V ceni zajeti tudi vse potrebne načrte za organizacijo gradbišča. Kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja obstoječe zunanje ureditve.
| kpl | 1 |  | 0
0
1.02 | Izvedba zunanjega dostopa na gradbišče za potrebe dostopa in transporta materiale ter ruševin. Dim. cca 2 x 2 m in višine cca 3 m, vključno z ustrezno zaščito okna in fasade. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
1.03 | Izdelava protiprašne zaščite iz mavčno-kartonske stene iz pocinkanih profilov in enostranske dvojne mavčno-kartonske plošče deb. 12,5 mm, z bandažiranjem in kitanjem stikov in odstranitvijo po končanih delih. V ceni zajeti tudi zašasna vrata za dostop na gradbišče.
| m2 | 11 |  | 0
1.04 | Demontaža in iznos obstoječe pohištvene opreme, ki se bo na dan uvedbe v delo nahajala v obravnavanih prostorih. Del opreme se po dogovoru z investitorjem deponira v skladišču investitorja ostalo se odpelje na deponijo. |  |  | 0
| m2 | 54 |  | 0
1.05 | Odstranitev lesenih vrat s kovinskim podbojem dim. 130/210. V ceni zajeti tudi gradbeno obdelavo prehoda po odstranitvi vrat kot priprava za finalni oplesk.
| kos | 1 |  | 0
1.06 | Ostranitev obstoječe sanitarne opreme in začasno deponiranje, po navodilu investitorja: - wc školjka s kotličkom in vso pripadajočo opremo 1 kos - komplet tuš z vso pripadajočo opremo 1 kos - odstranitev umivalnika z vso pripadajočo opremo 3 kos
| kpl | 1 |  | 0
1.07 | Odstranitev obstoječih PVC finalnih tlakov vključno s čiščenjem podlage ostankov lepila…
| m2 | 16 |  | 0
1.08 | Odstranitev estriha z izolacijo v skupni deb. cca 15 cm, na območju predvidene kopalnice. Vključno s predhodnim brezprašmim zarezovanjem
| odstranitev - m2 | 8 |  | 0
| zarezovanje - m1 | 6 |  | 0
1.09 | Dolbljenje talnih reg za razvod strojnih instalacij v obstoječem tlaku z zalitjem s finozrnatim betonom po položitvi instalacij; rega preseka cca 30/15 cm.
| m1 | 4 |  | 0
1.1 | Rušenje lahke predelne stene deb. cca 15 cm.
| m2 | 2 |  | 0
0
1.11 | Zaščita obstoječih tlakov (ki se ohranijo) med gradnjo s penasto folijo ali podobno |  |  | 0
| m2 | 40 |  | 0
0
1.12 | Odstranitev stenske keramike in krpanje ometov kot priprava za izvedbo opleskov . |  |  | 0
| m2 | 25 |  | 0
0
1.13 | Preboj nosilnih opečnih sten debeline <50cm. Strojno brezprašno vrtanje. |  |  | 0
| fi 20 cm kos | 3 |  | 0
1.14 | Razna nepredvidena rušitvena dela, ki niso opisana v posameznih postavkah - PK delavec |  |  | 0
| ur | 8 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | 0
III/ | BETONSKA DELA
0
| SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  | 0
IV/ | TESARSKA DELA
| SKUPAJ TESARSKA DELA: |  |  | 0
V/ | ZIDARSKA DELA
0
5.01 | Izravnava obstoječega nasutja in izdelava podložnega betona v deb. 5 cm. |  |  | 0
| m2 | 8 |  | 0
0
5.02 | Izdelava hidroizolacije z varjenimi bitumenskimi trakovi deb. 3 m, vključno z zavihki ob stenah v višini cca 20 cm in hladnim prednamazom. |  |  | 0
| m2 | 10 |  | 0
0
5.03 | Kompletna izvedba betonskega estriha: - mikroarmiran cementni estrih debeline 8 cm - PE folija - XPS izolacija z L robom, tlačne trdnosti min. 300 kPa. in deb. 8 cm - dilatacijski trak ob stenah |  |  | 0
| m2 | 8 |  | 0
0
5.04 | Grobi in fini omet obstoječih sten - krpanje ometov in reg po izvedbi inštalacij |  |  | 0
| m2 | 5 |  | 0
5.05 | Čiščenje prostorov (sprotno grobo med gradnjo in končno po izvedenih vseh delih , vključno s finalnim čiščenjem vseh površin)-obračun po neto površini |  |  | 0
| m2 | 67 |  | 0
0
5.06 | Zidarska pomoč obrtnikom - KV delavec;(obračun po vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik) |  |  | 0
| ur | 4 |  | 0
0
5.07 | Zidarska pomoč obrtnikom - PK delavec;(obračun po vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik) |  |  | 0
| ur | 4 |  | 0
0
0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0

## B-obrtna dela
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
B/ | OBRTNA DELA
I/ | FASADE
SKUPAJ FASADE:
II/ | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
SKUPAJ KROVSKO-KLEPARSKA DELA:
III/ | KLJUČAVNIČARSKA DELA
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA:
IV/ | KERAMIČARSKA DELA
4.01 | Kompletna obloga dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije debeline 0,3 cm v mokrih prostorih: dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintetičnih smol kot npr.: Mapelastic ali enakovredno, z nanašanjem v dveh slojih, armirana s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr.ali enakovredno: Mapeband + tesnilna masa Mapeflex GB1,
| m2 | 8 |  | 0
4.02 | Kompletna dobava in polaganje talnih ploščic-polno lepljene na predhodno izravnano podlago. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi ter inoks zaključnim profilom na vratni odprtini. Nedrseča (R10/B) granitogres keramika I. vrste dim. 30/30 V kvadraturi zajeta tudi izdelava pogloblene tuš kadi, 1 x 120 / 100 cm.
| m2 | 8 |  | 0
4.03 | Kompletna obloga dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije debeline 0,3 cm v mokrih prostorih: dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintetičnih smol kot npr.: Mapelastic ali enakovredno, z nanašanjem v dveh slojih, armirana s stekleno mrežico, skupaj s tesnenjem prebojev. Stene tuša do višine 200 cm
| m2 | 4 |  | 0
4.04 | Kompletna dobava in polaganje stenskih ploščic v kopalnici -polno lepljene na podlago, vključno s predhodno impregnacijo in s fugiranjem. Vsi vogali morajo biti zavarovani s I. vrstnimi PVC zaključnicami (pred polaganjem dostaviti vzorec v potrditev). Zastičenje stikov z vodoodporno fugirno maso. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi. - Keramika dim. 50/20 cm v dveh barvnih tonih po izboru investitorja. - višina polaganja cca 210 cm - na stiku s talno keramiko tipska pvc zaokrožniva dim. cca 3/3 cm, položena pod keramiko.
| m2 | 22 |  | 0
4.05 | Kompletna dobava in polaganje stenskih ploščic ob umivalnikih -polno lepljene na podlago, vključno s predhodno impregnacijo in s fugiranjem. Vsi vogali morajo biti zavarovani s I. vrstnimi PVC zaključnicami (pred polaganjem dostaviti vzorec v potrditev). Zastičenje stikov z vodoodporno fugirno maso. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi. - Keramika dim. 50/20 cm v dveh barvnih tonih po izboru investitorja. - višina polaganja cca 210 cm
| m2 | 9.5 |  | 0
0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  | 0
V/ | MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI
Višine
Če višine niso navedene, lahko dovoljene višine izraču-namo ob upoštevanju njihove konstrukcije v skladu z avstr. standardom ÖNORM B 3415. Za višine nad 3,20 m se obračuna doplačilo, ki obsega stroške postavitve gradbenega odra. Dodatek se obračuna za tiste stene, ki presegajo navedeno višino.
Kovinska podkonstrukcija
Podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine z izseki za sanitarne ali elektro instalacije je togo pritrjena. Vsi pritrdilni materiali kot npr. vijaki, žeblji in podobno morajo biti pocinkani ali fosforizirani. Pločevina za profile mora biti debela vsaj 0,6 mm.
Izolacijska plast
Izolacijsko plast je treba položiti po celotni površini in mora biti zaščiteva pred zdrsom. V sistemu montažnih predelnih sten je potrebno uporabiti termoizolacijske plošče iz kamene volne specifične gostote min. 30kg/m3, v kolikor ni drugače navedeno
Površina
Če ni drugače navedeno, morajo biti površine pripravljene za barvanje in tapeciranje brez nanosa sredstva za grundiranje.
5.01 | Nenosilna in neprestavljiva pregradna stena (d = 150 mm) z enojno kovinsko podkonstrukcijo (CW 100 mm) in obojestransko dvojno oblogo iz KNAUF mavčno-kartonskih plošč A 12,5 mm, debelina izolacijskega sloja iz kamene volne 10 cm.Sistem KNAUF W 112, višina stene cca 420 cm |  |  | 0
| m2 | 35 |  | 0
0
5.02 | Doplačilo za vodoodbojne mavčne plošče.
| m2 | 11 |  | 0
5.03 | Rastrski spuščeni strop 60/60 cm. Stropna polnila morajo izpolnjevati zahteve za vgradnjo v bolnišnične prostore (kot napr. Bioguard plain - Zaščitna obdelava stropnih plošč z Bioguard postopkom, ki preprečuje razvoj in rast bakterij na površini). Višina obešanja cca 150 cm. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: min. razred 5. Namen in raba stropnih sistemov mora biti v skladu s standardom SIST EN 13964. V plošče je vgrajena razsvetljava, javljalci požara, prezračevalni elementi, in ostala potrebna oprema. Kopalnica |  |  | 0
| m2 | 8 |  | 0
0
5.04 | Zamenjava obstoječih plošč 60/60 cm z novimi. Stropna polnila morajo izpolnjevati zahteve za vgradnjo v bolnišnične prostore (kot napr. Bioguard plain - Zaščitna obdelava stropnih plošč z Bioguard postopkom, ki preprečuje razvoj in rast bakterij na površini). Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: min. razred 5. Namen in raba stropnih sistemov mora biti v skladu s standardom SIST EN 13964. V plošče je vgrajena razsvetljava, javljalci požara, prezračevalni elementi, in ostala potrebna oprema. Priprava zdravil, sestrska soba |  |  | 0
| m2 | 29 |  | 0
0
5.05 | Demontaža obstoječih plošč sekundarnega stropa dim. 60/60 cm in začasno deponiranje za ponovno montažo. |  |  | 0
| m2 | 60 |  | 0
0
5.06 | Ponovna montaža obstoječih plošč sekundarnega stropa dim. 60/60 cm. |  |  | 0
| m2 | 23 |  | 0
0
| SKUPAJ MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI: |  |  | 0
VI/ | SLIKOPLESKARSKA DELA
6.01 | 2x kitanje, brušenje, impregnacija in 2x oplesk mavčnih sten s pralno disperzijsko barvo lateks v več različnih niansah po izboru uporabnika. Nove stene
| m2 | 40 |  | 0
6.02 | Po potrebi odstranitev obstoječih opleskov, kitanje impregnacija in 2x oplesk sten s pralno disperzijsko barvo lateks v več različnih niansah po izboru uporabnika. Obstoječe stene
| m2 | 180 |  | 0
6.03 | Barvanje obstoječih trikrilnih oken dim. 130/250 cm; - odstranitev obstoječe barve - kitanje poškodb - brušenje - 2 x barvanje v tonu po izboru investitorja
| kpl | 4 |  | 0
6.04 | Obnovitveno barvanje obstoječih kovinskih vratnih podbojev dim. 120/210 cm. - popravilo poškodb - 2 x barvanje v enakem barvnem tonu kot obstoječe
| kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  | 0
VII/ | VRATA, SANITARNE STENE
7.01 | V1 118/213 cm ENOKRILNA VRATA VRATNI OKVIR: kovinski podboj s finalnim opleskom; minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo. VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (max-funder, egger ali podobno) debeline 0,8-1,0 mm in z globoko brazdo izdelano po vzoru obstoječih vrat. OKOVJE: okovje srednjega cenovnega razreda min. 3 nasadila na vratno krilo, ki ima zaradi svoje širine večjo težo. KLJUKE: inox bolnišnične kljuke z deljenim ščitom, cilnindrična ključavnica v vratnem krilu s sistemskim ključem. Za vrati stenski gumi odbijač. Vse barve po izboru investitorja, oziroma enako kot obstoječa vrata, Zvočna zaščita min. 30 dB
| kos | 1 |  | 0
7.02 | V2 98/213 cm NOKRILNA VRATA VRATNI OKVIR: kovinski podboj s finalnim opleskom; minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo. VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (max-funder, egger ali podobno) debeline 0,8-1,0 mm in z globoko brazdo izdelano po vzoru obstoječih vrat. Krilo spodaj prirezano - dovod zraka za prezračevanje. OKOVJE: okovje srednjega cenovnega razreda min. 3 nasadila na vratno krilo, ki ima zaradi svoje širine večjo težo. KLJUKE: inox bolnišnične kljuke z deljenim ščitom, cilnindrična ključavnica v vratnem krilu s sistemskim ključem. Za vrati stenski gumi odbijač. Vse barve po izboru investitorja, oziroma enako kot obstoječa vrata.
| kos | 1 |  | 0
7.03 | Dobava in montaža lesenega fiksnega okna - nadsvetloba dim. 200/60 cm: - lesen objemni podboj v beli barvi - zvočno izolacijsko steklo 4 + 16 + 6
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VRATA, SANITARNE STENE: |  |  | 0
VIII/ | TLAKI
8.01 | Izravnava obstoječega tuša z polnilno masu primerno za deb. do 3 cm
| m2 | 1.5 |  | 0
8.02 | Strojno brušenje obstoječe talne keramike pred izvedbo izravnalne mase.
| m2 | 9 |  | 0
8.03 | Kompletna dobava in polaganje homogenega antistatičnega tlaka iz pvc (vzorec po izboru uporabnika) - talna obloga v roli, verjeni stiki, min. deb. 2 mm -skladnost EN 1081 in EN 14041 -ognjeodpornost Bfl-s1 -protizdrstnost R9 -antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj bakterij) -odporna na koleščke stolov po EN 425 in -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) - priprava estriha, čiščenje, brušenje, izravnalna masa -Čiščenje tlaka in po potrebi nanos zaščitnega premaza in impregnacija s poliranjem, po tehnologiji izbrane talne obloge. - v ceni zajeti tudi nizkostenske zaokrožnice iz tlaka, izvedene preko tipske zaokrožne letve R 25 mm, višine 10 cm.
| m2 | 17 |  | 0
8.04 | Izdelava nizkostenskih pvc zaokrožnic na stiku novih sten z obstoječim tlakom. Izdelava po vzoru obstoječih.
| m1 | 7 |  | 0
8.05 | Dobava in montaža inoks vertikalnih vogalnih zašćit dim. cca 5/5 cm ozoroma enako kot obstoječe. Višina zaščit 215 cm
| Kos | 3 |  | 0
8.06 | Izdelava in montaža lesene stenske zaščite: - iveral deb.cca 2 cm, zaključen z letvicami iz masivnega lesa. - višina zaščite cca 25 cm - izmere na licu mesta in izdelava kot kopija originalnih.
| m1 | 8 |  | 0
| SKUPAJ TLAKI: |  |  | 0
IX/ | POŽARNA OPREMA
0
| SKUPAJ POŽARNA OPREMA: |  |  | 0
0
| SKUPAJ OBRTNA DELA |  |  | 0

## C-pohištvo
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
0
C/ | POHIŠTVENA in TIPSKA OPREMA
Splošni opis lesene pohištvene opreme:
Vsi korpusi pohištvenih elementov so iz iverala d=19 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS trakom deb. 2,0 mm (vsi robovi polic naj bodo zašćiteni z ABS trakom) . Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic. - Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverke d=19 mm + obojestransko lepljen laminat min deb. 0,80 mm kvalitete Max, Abet ali Egger, zaključki iz ABS-a d=2,0 mm. - Steklena vrata iz varnostnega kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95º, vsa vrata s ključavnico. - Vse omare montirane na lesene podstavke višine 10 cm. Vidni deli podstavkov obdelani enako kot stenske zaokrožnice ( zajeto pri tlakih) - Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili. - Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem. - Ročaji kovinski inoks mat, cca f 8 mm, elipsasti, po izbiri uporabnika. - Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske "T" noge z prečnimi veznimi elementi. Pisalne mize imajo izreze (s roseto 3x) za prehod kablov (izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika) izvlečno polico za tipkovnico, pod mizo urejevalnik oz. nosilec kablov. - Delovne površine pisalnih miz, pulti, klopi so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen laminat Max, Abet ali Egger kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2.0 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju . - Stenske police so izdelane iz iverke d=24 mm + obojestransko lepljen laminat, vsi zaključki iz ABS-a d=2,0 mm. Tipske konzole inox izvedbe. - Pred izdelavo opreme je potrebno vse dimenzije preveriti na objekto, gre za prenovo prostorov in dim. predvidene v projektu lahko odstopajo od dejanskega stanja na objektu. - V enotnih cenah je potrebno zajeti tudi zapiranje vseh reg nastalih med pohištvom in stenami. -Ne glede na opis v posameznih pozicijah morajo biti vsa vrata in predali na zaklepanje s ključavnico. Vse ključavnice na oddelku se odpirajo z istim ključem.
Splošne zahteve v zvezi s kvaliteto materialov;
V popisu mora biti naveden izvajalec pohištvene opreme po naročilu, pri tipski opremi (stoli, …) mora biti naveden proizvajalec, tip, kataloška številka in priložen prospekt. - iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312 - iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312 - laminat (debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3 - HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-4 - nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088) - oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322 - jeklena pločevina prašno barvana - jeklena elektrolitsko galvanizirana pločevina, dvojna stena, deb. pločevine je 2 x 0,88 mm, svilnato mat elektrostatična odporna na udarce, raze in dezinfekcijska sredstva – gladka površina - "kerrock" plošče iz kompozitnega materiala iz anorganskega polnila in polimernega akrilnega veziva, z antibakteriološkim dodatkom - blago za oblazinjeno pohištvo mora imeti sledeče lastnosti: - odpornost proti vlagi in madežem - prijetno na dotik - antibakterijsko - nepropustno za vodo - biološko razgradljivo - s certifikatom EKO Tex Standard 100 - SIST EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1, 2 del 5
Pri vseh postavkah je potrebno zajeti kompletno dobavo in montažo opreme.
1.01 | Priprava delavniških načrtov z 3D izrisom predvidene pohištvene opreme, ki vključuje: - 3D izris - predstavitev neposrednemu uporabniku in potrebno usklajevanje izvedbe - določitev vseh materialov, barv, in vgrajene opreme z neposrednim uporabnikom. - Izdelava in nabava opreme je možna po potrditvi s strani naposrednega uporabnika. |  |  | 0
| kpl - zajeti v enotnih cenah | 1 | 0 | 0
0
1.02 | S1 Oblazinjen pisarniški vrtljiv stol na kolesih ; -nastavljiv po višini - nastavljiva višina, nastavljiv naklon hrbtnega dela in nastavljiv naklon sedala -Stol ima naslone za roke, prav tako nastavljive po višini. -Teleskop in noge kromirane izvedbe. - Hrbtni del višine 50 - 60 cm! - Oblazinjenje iz kvaltetnega umetnega usnja primernega za uporabo v medicinskih prostorih - celotna konstrukcija in izvedba gibljivih delov stola naj bo kvalitetne kromirane izvedbe! -5 koles, ki ne smejo puščati sledi na finalnem tlaku - Tip po izboru uporabnika |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
0
1.03 | KL 1 Oblazinjena klop v obliki črke U dolžine 120+240+120 cm in globine 60 cm: -barvana kovinska podkonstrukcija - sedežni del in naslon oblazinjen z umetnim usnjem primernim za uporabo v bolnišničnih prostorih. - debelina oblazinjenja cca 10 cm - izdelava po delavničkem načrtu dobavitelja - vse barve po izboru uporabnika |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
1.04 | JM1 - 110/70/75 cm Jedilna miza izdelana po splošnem opisu: - vogali zaokroženi r = 10 cm - 4 x tipske okrogle kromirane noge z regulacijo višine |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.05 | PM1 - 160/70/75 cm Pisalna miza izdelana po splošnem opisu: - En vogal zaokrožen r = 10 cm - Tipske T noge z regulacijo višine + vezni profil - Tipska izvlečna polica za tipkovnico - Tipska konzolna polica za računalnik pod mizo - Roseta za prehod kablov 2x - Tipski urejevalnik za kable pod mizo |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.06 | PM2 - 180/80/75 + 110/60 cm Kotna pisalna miza izdelana po splošnem opisu: - Ena stran mize zaokrožena r = 40 cm - Notranji vogal mize zaokrožen r = 40 cm - Tipske T noge z regulacijo višine + vezni profil - Tipska izvlečna polica za tipkovnico - Tipska konzolna polica za računalnik pod mizo - Roseta za prehod kablov 3x - Tipski urejevalnik za kable pod mizo - Nadgradnja mize z naslonsko polico in eno premično polico dim. 100 x 20 x 45 cm - 1 x zaporna stena pod mizo dim. 100/62 cm |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.07 | PR1 - dim. 40/40/60 cm Predalnik na kolesih s tremi različnimi predali, vsi na zaklepanje. |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
1.08 | OV1 - 60/60/200+10 cm Visoka omara z enoklrilnimi polnimi vrati, izdelana po splošnem opisu: - Zgoraj enokrilna vrata + 3 premična polica - Spodaj enokrilna vrata z vgrajenim hladilnikom - Podstavek v izbrani barvi pohištva s tipskim talnim silikonskim tesnilom - vsa vrata s ključavnico - tipska prezračevalna rešetka za hladilnik - komplet s hladilnikom z karakteristikami kot na primer Gorenje RBIU609FA1 |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.09 | OV2 - 50/60/200+10 cm Visoka omara z enoklrilnimi polnimi vrati, izdelana po splošnem opisu: - 5 x premična polica - vrata s ključavnico - Podstavek v izbrani barvi pohištva s tipskim talnim silikonskim tesnilom |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.1 | OV3 - 80/40/200+10 cm Visoka omara z dvokrilnimi polnimi vrati, izdelana po splošnem opisu: - 5 x premična polica - vrata s ključavnico - Podstavek v izbrani barvi pohištva s tipskim talnim silikonskim tesnilom |  |  | 0
| kos | 3 |  | 0
1.11 | OV4 - 60/40/200+10 cm Visoka omara z enoklrilnimi polnimi vrati, izdelana po splošnem opisu: - 5 x premična polica - vrata s ključavnico - Podstavek v izbrani barvi pohištva s tipskim talnim silikonskim tesnilom |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
1.12 | POP1 - 50/60/77+10 cm Podpultna omarica s štirimi predali izdelana po splošnem opisu. - Podstavek v izbrani barvi pohištva s tipskim talnim silikonskim tesnilom - vse na zaklepanje |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.13 | POV1 - 60/60/77+10 cm Podpultna omarica z enokrilnimi vrati in dvema premičnima policama izdelana po splošnem opisu: - Podstavek v izbrani barvi pohištva s tipskim talnim silikonskim tesnilom - vse na zaklepanje |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.14 | POV2 - 60/60/77+10 cm Podpultna omarica z enokrilnimi vrati za vgradnjo pomivalnega korita izdelana po splošnem opisu: - Podstavek v izbrani barvi pohištva s tipskim talnim silikonskim tesnilom - spodaj tipski izvlečni sistem s tremi koši za odpadke - vse na zaklepanje |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.15 | POV3 - 65/60/77+10 cm Podpultna omarica z enokrilnimi vrati izdelana po splošnem opisu: - Podstavek v izbrani barvi pohištva s tipskim talnim silikonskim tesnilom - V omarico se vgradi obstoječ izvlečni sistem s košarami proizvajalca WIEGAND. Pred izvedbo dimenzije omarice uskladiti z obstoječim izvlečnim sistemom. - vse na zaklepanje |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
1.16 | VO1 - 40/70/35 cm Viseča omarica z enokrilnimi polnimi vrati, izdelana po splošnem opisu. - 2 x premična polica - vrata s ključavnico |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
1.17 | VO2 - 50/70/35 cm Viseča omarica z enokrilnimi polnimi vrati, izdelana po splošnem opisu. - 2 x premična polica - vrata s ključavnico |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.18 | VO3 - 60/70/35 cm Viseča omarica z enokrilnimi polnimi vrati, izdelana po splošnem opisu. - 2 x premična polica - vrata s ključavnico |  |  | 0
| kos | 3 |  | 0
1.19 | VO4 - 80/70/35 cm Viseča omarica z dvokrilnimi steklenimi vrati, izdelana po splošnem opisu. - 2 x premična polica - vrata s ključavnico |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
1.2 | DP1 - 160/63 cm - Delovni pult "kerrock" plošče iz kompozitnega materiala iz anorganskega polnila in polimernega akrilnega veziva, z antibakteriološkim dodatkom debeline 12 mm na nosilni voodpori iverici debeline 20mm: * medicinski kerrock * stenska zaščita med delovnim pultom in visečimi elementi debeline 8mm * Stik med stensko zaščito in delovno površino izvesti z minimalno zaokrožnico in lepiti s penetracijskim lepilom-brez šiva in kitanja * V ceni zajeti tudi izdelavo izrezov v stenski oblogi za montažo stikal. - Dobavo in montažo medicinskega kerrock korita brez preliva notranjih dim. cca 35/45/20 cm, vključno s sifonom. Tip in velikost korita po izbiri uporabnika! - Dobava in montaža indukcijske kuhalne plošče: * dim. cca 30/54 cm, z dvemi kuhališči * inoks okvir,Upravljanje na dotik * moč 1 x cca 1400 W, 1 x cca 2300 W * povečana moč delovanje za obe kuhališči *Timer, Varnostni izklop kuhališča *Upravljanje na dotik *zaščita pred prevretjem, funkcija varnega kuhanja *Funkcija StayWarm, pokzatelj preostale toplote |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
1.21 | DP2 - 230/63 cm Delovni pult "kerrock" plošče iz kompozitnega materiala iz anorganskega polnila in polimernega akrilnega veziva, z antibakteriološkim dodatkom debeline 12 mm na nosilni voodpori iverici debeline 20mm: - medicinski kerrock - stenska zaščita med delovnim pultom in visečimi elementi debeline 8mm - Stik med stensko zaščito in delovno površino izvesti z minimalno zaokrožnico in lepiti s penetracijskim lepilom-brez šiva in kitanja - V ceni zajeti tudi izdelavo izrezov v stenski oblogi za montažo stikal. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
1.22 | Ponovna montaža obstoječe omare za zdravila dim. 100/68/210 cm |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.23 | Ponovna montaža obstoječih omare za paciente dim. 75/60/210 cm |  |  | 0
| kos | 3 |  | 0
1.24 | TP1 Tipska, polkrožna, vogalna, mrežna, inoks polička dim. cca 25/25 cm v tuš kabini. Po izboru in potrdirvi uporabnika. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
1.25 | OB1 Komplet treh dvojnih inoks obešalnih kljukic pritrjenih na steno. ( 3 x 2) |  |  | 0
| kpl | 3 |  | 0
1.26 | Stensko ogledalo dim.60/50 cm na trdni podlagi, pritrjeno na način, da ga pacienti ne morejo sneti. Ogladalo dodatno zaščiteno s folijo, ki v primeru razbitja prepreči ureznine in poškodbe. Pred izvedbo dostaviti vzorec izvedbe investitorju v potrditev. |  |  | 0
| kpl | 4 |  | 0
1.27 | Polička pod ogledalom dim. 60/15 cm in deb. min. 13 mm iz HPL. Nevidna ojačana pritrditev na steno. Barva po izboru in potrdirvi uporabnika. |  |  | 0
| kpl | 4 |  | 0
1.28 | Kaseta za papirnate brisače ( enako kot je že v uporabi v PBV) |  |  | 0
| kpl | 5 |  | 0
1.29 | Milnik za tekoče milo( enako kot je že v uporabi v PBV) |  |  | 0
| kpl | 5 |  | 0
1.3 | Dezinfektor za tekoče dezinfekcijsko sredstvo( enako kot je že v uporabi v PBV) |  |  | 0
| kpl | 2 |  | 0
1.31 | Inoks koš za odpadke, stenska montaža, velikosti cca 15 l Po izboru in potrdirvi uporabnika. |  |  | 0
| kpl | 4 |  | 0
1.32 | Koš za perilo. Inoks ogrodje za namestitev vreč, na kolesih in s pokrovom na nožno odpiranje. Po izboru in potrdirvi uporabnika. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
1.33 | Inoks držalo za brisače. Po izboru in potrdirvi uporabnika. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
1.34 | OP1 Tipsko ravno fiksno stensko inoks invalidsko držalo ob umivalniku dolžine 40 cm |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
1.35 | OP2 Tipsko fiksno konzolno inoks invalidsko držalo ob umivalniku. Fiksni ročaj dolžine 60 cm |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.36 | OP3 Tipsko preklopno konzolno inoks invalidsko držalo ob WC školjki. Skljopljivi ročaj dolžine 60 cm |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
1.37 | OP4 Tipski kotni inoks ročaj z držalom tuš ročke. Dim. 80/80/100 cm V ceni zajeti tudi dobavo tipskega obešalnega preklopnega stola za tuš. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
1.38 | Oprema wc školjke: - metlica v stekleni posodici z inoks stenskim držalom - kaseta za papir ( enako kot je že v uporabi v PBV) |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
1.39 | Z1 Tipska zavesa za tuš kabino z okroglimi inoks vodili pritrjenimi v stene in na strop. Vogalna zavesa dolžine 120 + 100 cm v kompletu po dva para zaves (1 x v uporabi, 1x v pranju |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ POHIŠTVENA IN TIPSKA OPREMA: |  |  | 0

## D.Rekapitulacija
POPIS ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME
POPIS GRADBENO-OBRTNIH DEL
| OBJEKT: | Prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - intenzivni ženski oddelek
| INVESTITOR: | PSIHIATRIČNA BOLNICA VOJNIK
Celjska cesta 37
3212 VOJNIK
| ŠTEVILKA NAČRTA: | 6114/23
Celje, november 2023
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
Z.š. | Postavka |  | Znesek (EUR)
I./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI |  | 0
II./ | ELEKTROINSTALACIJE MALE NAPETOSTI |  | 0
III./ | RAZNO |  | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  | 0
| DDV 22 % |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0

## D.Moč
I./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI in RAZSVETLJAVE
Poz. | Naziv dela in materiala | Kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | STIKALNI BLOKI:
1.1. | STIKALNI BLOK RP-M
(dobava in montaža v obstoječ razdelilnik)
1002 | Inštalacijski odklopnik, karak. C 16A, 1-polni | 8 | kos |  | 0
1003 | KZS stikalo karak. C16/30mA, | 2 | kos |  | 0
1004 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | 2 | kos |  | 0
1006 | drobni in vezni instalacijski material (15%) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK RP-M skupaj : |  |  |  | 0
| STIKALNI BLOKI skupaj : |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
Energetski kabel s Cu vodniki, z izolacijo tipa XLPE in plaščem iz PVC - 1kV položen pretežno na kabelske lestve kabelske police. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca
2001 | Kabel NHXMH-J 5x2,5mm2 | 100 | m |  | 0
2002 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 | 160 | m |  | 0
2003 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 | 160 | m |  | 0
2004 | Vodnik HOV5-K 1x16mm2 | 30 | m |  | 0
2005 | Vodnik HOV5-K 1x6mm2 | 150 | m |  | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža)
a) | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
3001 | A1 Vgradna svetilka, 33 W / LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP40 / IP20, kot npr. TRILUX SIELLA G7 M73 PW19 40-840 ET 33 W/LED IP40 (7938440) | 12 | kos |  | 0
3002 | A3 Vgradna svetilka / downlight, 19 W / LED 4000 K, polikarbonatno ohišje RAL9016, PMMA opal difuzor, IP20 / IP44, kot npr.: TRILUX 2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET 19 W/LED IP44 (7791240) | 6 | kos |  | 0
3003 | A04 Nadgradna / stenska svetilka, 8 W / LED 4000 K, ohišje iz aluminija RAL9016, PMMA opal difuzor, IP40 / IP44, kot npr.: TRILUX ACURO LED1000NW ET 01 8 W/LED IP44 (6064840) | 3 | kos |  | 0
3004 | A05 Nadgradna svetilka, 9.5 W / LED 4000 K, polikarbonatno ohišje bele barve, polikarbonatni opal difuzor, IP20, kot npr.: BEGHELLI RGL P LED 8W 573MM 4000K I 8 W/LED IP20 (74043) | 3 | kos |  | 0
3005 | Z1 Vgradna/nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 2 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, leča za velike prostore, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP20, kot npr.: BEGHELLI RONDO LED 2 W/LED IP20 (N94500AT) | 4 | kos |  | 0
3006 | Z2 Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje, evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: BEGHELLI DOT AE GL AT SE/SA IP65 LF 5 W/LED IP65 (19714) | 1 | kos |  | 0
3007 | P01 Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr. BEGHELLI EXIT DF20M AT SA LF 4 W/LED IP20 (4385) RAVNO | 1 | kos |  | 0
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
4. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža oz. polaganje)
4001 | stikalo micro p/o serijsko | 2 | kom
4002 | stikalo micro p/o navadno | 5 | kom
4003 | Stropni senzor gibanja theMova S360-100 AP WH beli, domet 3-7M, 5s-20min, 360°, fi97x71, IP5 | 5 | kom
4004 | PVC nosilci kablov ("pajki") | 30 | kom
4005 | zaščitna cev fi 13,5 - fi 32 (tbx,PN) | 150 | m
4006 | kovinski parapetni kanal dvoprekatni s pokrovom dim 130/70mm komplet z zaključnimi elementi | 4 | m
4007 | trojna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v parapetni kanal komplet z dozo | 8 | kom
4008 | Vtičnica 230V/16A, L, N, Pe, primerna za podometno montažo, IP 20, tip micro | 10 | kom
4009 | Vtičnica 230V/16A, L, N, Pe, primerna za podometno montažo, IP 54, tip micro | 1 | kom
4010 | Dolbljenje obstoječih opečnih sten za elektro instalacije - rega < 5/5 cm, vključno s kasnejšim zametom - izvedba izključno z rezkanjem! | 20 | m
4011 | zamenjava obstoječega tabloja z (stikalo enopolno s svetilko 20kom)+ oznakami | 1 | kpl
4012 | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kom
4013 | razvodnica DPN 120x120x50 mm | 20 | kom
4014 | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | 20 | m
4015 | demontaža obstoječe instalacij | 8 | h
4016 | preureditev obstoječe instalacije | 8 | h
4017 | demontaža in ponovna motaža opreme | 1 | kpl
4018 | odpiranje in zapiranje obstoječega sekundarnega stropovja | 10 | m
4019 | kronsko vrtanje fi 100 | 1 | kpl
4020 | razno konstrukcijsko železo | 10 | kg
4021 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
5. | PRIKLOPI
5001 | priklop enofaznega porabnika | 1 | kom
5002 | Spoji na kovinsko maso vijačni in varjeni oz. z cevno objemko | 10 | kom
5003 | napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MOČI S K U P A J: |  |  |  | 0
Opomba:
- | Cene so projektantske, za konkretno ponudbo je potrebno pridobiti ponudbo izvajalca električnih instalacij!

## D.Mala napetost
II./ | ELEKTROINSTALACIJE MALE NAPETOSTI
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA:
(dobava in montaža oz. polaganje)
(dograditev v obstoječo KVO omaro)
1001 | 19" kabelska vodila, plošca, 1HE, 5 kovinskih obrocev | 1 | kos
1002 | Plošca, spajalna, 19", 24xRJ45, oklopljena, kat.6, 1HE | 1 | kos
1003 | Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, kat.6, UTP, siv, 1,0m | 13 | kos
1004 | vtičnica RJ 45 cat 6A UTP dvojna montirana na parapetnem kanalu (kanal upoštevan pri popisih jakotočnih instalacij) cpl z dozo | 9 | kos
1005 | vtičnica RJ 45 cat 6A UTP dvojna montirana p/o cpl z dozo | 1 | kos
1006 | spajanje UTP kabla z razdelilno ploščo | 13 | kos
1007 | spajanje UTP kabla z vtičnico | 13 | kos
1008 | meritve univerzalnega ožičenje z izdajo ustreznega merilnega protokola | 13 | kos
1009 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA skupaj: |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD:
(dobava in polaganje)
Telekomunikacijski vodniki s plastično izolacijo in Cu vodnikom HALOGENFREE -B2ca
2001 | kabel UTP cat6 | 780 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: | 1 | kpl |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL
(dobava in montaža)
3001 | razvodnica DPN 120x120x50 mm | 10 | kom
3002 | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | 20 | m
3003 | zaščitna cev fi 13,5 - fi 32 (tbx,PN) | 100 | m
3004 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: | 1 | kpl |  | 0
4 | INŠTALACIJA TV RAZVODA
(dobava in montaža oz. nadgradnja)
4001 | vtičnica TV (antibakterijska) enojna montirana p/o (kot TEM Čatež) | 1 | kos
4002 | kabel CAVEL DG113 notranji | 90 | m
4008 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| INŠTALACIJA TV RAZVODA skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MALE NAPETOSTI skupaj: |  |  |  | 0
Opomba:
- | Cene so projektantske, za konkretno ponudbo je potrebno pridobiti ponudbo izvajalca električnih instalacij!

## D.RAZNO
III./ | RAZNO
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
- | PREGLED, PREIZKUS IN MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI, OPRAVI NPK PREGLEDNIK Z CERTIFIKATOM ZA ZAHTEVNE OBJEKTE | 1 | kpl |  | 0
- | PREGLED IN MERITVE OSVETLJENOSTI ZASILNE in SPLOŠNE RAZSVETLJAVE S STRANI POOBLAŠČENE INSTITUCIJE | 1 | kpl |  | 0
- | IZVAJALEC DEL VNESE VSE SPREMEMBE NA PZI DOKUMENTACIJO | 1 | kpl |  | 0
- | PROJEKTANTSKI NADZOR (PO DEJANSKIH STROŠKIH)
| ELEKTROINŠTALACIJA OBJEKTA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SI_REKAPITULACIJA
IV. STROJNE INŠTALACIJE - REKAPITULACIJA:
1 DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA |  | 0
2 OGREVANJE IN POHLAJEVANJE |  | 0
3 PREZRAČEVANJE |  | 0
4 VODOVOD, KANALIZACIJA |  | 0
0
OPOMBA:
- | V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko , četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
- | V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- | Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- | Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- | V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke , kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.
- | V projektu navedeni proizvajalci in komercialna imena izdelkov so simbolnega značaja in za ponudnika oz. izvajalca niso obvezni. Imena so navedena z namenom, da se opredeli zahtevani standard oz. kvaliteta določenega gradbenega proizvoda.
- | Potrebno je izdelati navodila za obratovanje in vzdrževanje ter napisne ploščice za vse sklope
- | Vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanja ter poskusno obratovanje so zajeta v samih pozicijah

## SI_POPIS
Post. | Opis del | E/M | Količina | Cena | Znesek
1 DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Demontaža obstoječih radiatorjev - 4 kom
vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo,
odvoz kosovnega odpada na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov - 7 kom, komplet z armaturami kotnimi ventili, ....
vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo
odvoz kosovnega odpada na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava utorov za razvod strojnih inštalacij v steno ali tla, komplet z pripravo, zaščito, čiščenjem po izvedbi in vsem potrebnim materialom in opremo ter odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo, dimenzije: | m | 25 |  | 0
4 | Izdelava preboja skozi steno, strop ali tla. Vrtanje z diamantnim rezilom in z napravo z vakumskim pritrjevanjem na steno, strop ali tla, debelina AB stene, stropa, tal d 60 do 80 cm, za potrebe vodenja instalacij, komplet z pripravo, zaščito, čiščenjem po izvedbi in vsem potrebnim materialom in opremo ter odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo, dimenzije:
| Ø 150 mm | kom | 1 |  | 0
0
2 OGREVANJE IN POHLAJEVANJE
1 | Zunanja split enota klimatskega sistema za uporabo z notranjimi enotami stenske izvedbe. Naprava je namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Qh = 3,50 (0,85 - 4,00) kW
N = 0,98 (0,24 - 1,20) kW / 1F - 230 V - 50 Hz
SEER = 6,80 A++
Qg = 4,00 (0,80 - 5,10) kW
Pdesign pri -10°C = 2,8 kW
N = 0,99 (0,20 - 1,38) kW / 1F - 230 V - 50 Hz
SCOP = 4,60 A++
Pretok zraka h/g: 28,7 / 29,7 m3/min
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 48 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 50 dBA
Dimenzije V × Š × G = 542 x 780 x 289 mm
Teža: 29 kg
Max. razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 15 m, do 15 m višine
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: Plinska faza: 9,52 mm
Območje delovanja: hlajenje: -10 do 43 ° C
Območje: ogrevanje: -15 do 24 ° C
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Notranja enota klimatskega sistema stenske izvedbe, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Moč hlajenja: Qh = 3,5 kW
Moč ogrevanja: Qg = 4,0 kW
Hladilno sredstvo: R32
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 20 / 30 / 42 dB (A)
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 22 / 33 / 42 dB (A)
Dimenzije: V × Š × G = 290 x 779 x 209 mm
Teža: 8 kg
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: plinska faza: 9,52 mm
Enota vključuje IR daljinski upravljalnikom s 7-dnevnim časovnikom in uro
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 x 9,52 mm | m | 20 |  | 0
4 | Montaža zunanje enote
postavitev zunanje enote na stenske nosilce
priklop cevnih in elektro instalacij
tlačni preizkus instalacije z dušikom po DIN/VDI
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Montaža notranje enote
montaža naprave na montažno ploščo
prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Polnjenje sistema
vakuumiranje sistema
polnjenje sistema z medijem R32
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Jekleni radiator kompletno z termostatskim ventilom in ventilom na povratku (pred montažo termostatskih glav je potrebno izvesti prednastavitve pretoka na vsakem ventilu), navojnim privijalom, radiatorskim čepom, reducirko, odzračevalno pipico, tesnilnim materialom, pritrdilnimi konzolami, predvidena velikost in potrebna toplotna moč pri režimu 60/40 °C, ter notranji temperaturi 20 °C
| 33, H = 600 mm, L = 1120, Q = 1325 W | kom | 1 |  | 0
| 22, H = 600 mm, L = 1120, Q = 921 W | kom | 1 |  | 0
8 | Jekleni radiator kompletno z termostatskim ventilom in ventilom na povratku (pred montažo termostatskih glav je potrebno izvesti prednastavitve pretoka na vsakem ventilu), navojnim privijalom, radiatorskim čepom, reducirko, odzračevalno pipico, tesnilnim materialom, pritrdilnimi konzolami, predvidena velikost in potrebna toplotna moč pri režimu 60/40 °C, ter notranji temperaturi 22 °C
| 33, H = 600 mm, L = 1200, Q = 1200 W | kom | 1 |  | 0
9 | Jekleni radiator kompletno z termostatskim ventilom in ventilom na povratku (pred montažo termostatskih glav je potrebno izvesti prednastavitve pretoka na vsakem ventilu), navojnim privijalom, radiatorskim čepom, reducirko, odzračevalno pipico, tesnilnim materialom, pritrdilnimi konzolami, predvidena velikost in potrebna toplotna moč pri režimu 60/40 °C, ter notranji temperaturi 24 °C
| 22, H = 900 mm, L = 1000, Q = 895 W | kom | 1 |  | 0
10 | Radiatorska termostatska glava za vgradnjo na termostatske radiatorske ventile, ojačan model za javne prostore, z možnostja blokiranja in omejitve temperature, s plinskim polnjenjem, skladna z EN215-1 | kom | 5 |  | 0
11 | Bakrena cev, izdelana po DIN 1786, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim materialom, toplotno izolacijo, izdelano iz umetnega vulkanizirane sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki ima toplotno prevodnost l£ 0,035 W/mK, debeline enake notranjemu premeru cevi ter materialom za utrditev
| Ø 15 × 1 | m | 20 |  | 0
12 | Izvedba zapore sistema centralnega ogrevanja, komplet z praznjenjem in ponovnim polnjenjem, vključno z organizacijo obveščanja upravitelja sistema centralnega ogrevanja. | kpl | 1 |  | 0
13 | Priključitev voda ogrevanja na obstoječo vertikalo v prostoru, komplet z vsem montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
14 | Priključitev radiatorja na obstoječe priključke, komplet z prilagoditvijo le-teh, komplet z vsem montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 4 |  | 0
15 | Izpiranje cevne mreže ter hladen tlačni preizkus s tlakom 1,5 × obratovalni tlak, vključno zapisnik o tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
16 | Uregulacija armatur ter preizkusno obratovanje, vključno z zapisnikom. | kpl | 1 |  | 0
0
3 PREZRAČEVANJE
1 | Kanalski oz. cevni ventilator v izoliranem ohišju, komplet z nepovratno loputo na odvodu in večstopenjskim stikalom za vklop, komplet z montažnim in tesnilnim materialom z naslednjimi karakteristikami:
| pretok zraka 140 m3/h, dp = 150 Pa | kom | 1 |  | 0
2 | Prezračevalni ventil, za odvod oz dovod zraka v prostor, dimenije: fi 125 | kom | 3 |  | 0
3 | Zračni kanali izdelani iz pocinkane pločevine, debeline glede na dimenzijo po DIN 24190, kvaliteta tesnosti II, v skladu z din 24194, del 2, vključno z vsemi oblikovnimi komadi, nastavitvenimi loputami, tesnili ter pritrdilnim in obešalnim materialom, v skupni teži | kg | 150 |  | 0
4 | Priključitev distributivnih elementov na kanalski razvod z fleksibilnimi cevmi komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kom | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža raznih premostitvenih profilov in konzol za montažo prezračevalnih kanalov in opreme prezračevanja. Vključno vijačni material, vse v kompletu antikorozijsko zaščiteno. | kom | 20 |  | 0
6 | Meritve intenzitete prezračevanja, skladno z projektno dokumentacijo in skladno z veljavnimi standardi, normativi in priporočili. Meritve prezračevanja izvede neodvisna pooblaščena inšitucija. Izvajalec del mora predložiti poročilo o opravljenih meritvah. | kpl | 1 |  | 0
7 | Šolanje uporabnikov in vzdrževalnega osebja. Šolanje se izvede, ko je sistem izveden v celoti z vso strojno in elektro krmilno opremo in so dani pogoji za avtomatsko delovanje sistema. Šolanje zajema podučitev uporabnika z vsakim kosom opreme, z vzdrževalnimi aktivnostmi in delovanjem le tega. Šolanjem uporabnika zajema tudi šolanje na elektro krmilni omari in elektro krmilnim nadzornim sistemom sistema, ki je del dobave. O izvedenem šolanju se vodi zapisnik o terminu, vsebini in prisotnih. | kpl | 1 |  | 0
0
4 VODOVOD, KANALIZACIJA
1 | Kompleten umivalnik, sestavljen iz:
umivalnika, izdelanega iz sanitarnega porcelana, brez prelivne odprtine, velikosti cca. 600 mm, primeren za montažo na zid
dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
enoročne stenske mešalne armature za umivalnik - zdravniške
dveh kotnih ventilov DN 15 vključno z zidno rozeto in zvezno pokromano cevko 10 mm dolžine cca 30 cm (2 x)
PVC sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in tesnilnega materiala
PE priključne kolena 50 z manšeto 32
pritrdilnega materiala
|  | kpl | 4 |  | 0
2 | Kompletno stranišče, sestavljeno iz:
konzolne straniščne školjke z zadnjim iztokom, izdelane iz sanitarnega porcelana v beli barvi
polna sedežne deske s pokrovom, tečaji in vijaki, odbijači
stenskega WC elementa za vzidavo in obzidavo, ki se sestoji iz pocinkanega jeklenega okvirja globine 12cm za vzidavo ali vgradnjo v steno, izpiralnega kotlička volumna 3/6 l z izolacijo proti rosenju in z vgrajenim 1/2" kotnim zapornim ventilom s kromirano zvijavo cevjo s splakovalnim mehanizmom skupaj s splakovalno cevjo, PE odtočnega kolena f90/90mm, PE prehodnega komada f90/110mm, WC priključne garniture in seta za dvokoličinsko proženje
dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
pritrdilnega materiala in seta zvočne izolacije
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Oprema tuš kadi sestavljena iz:
kanalete s sifonom - L=800 mm
kromirana medeninasta enoročna zidna baterija za tuš kad, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj s pomično konzolo in prho
pritrdilnega in tesnilnega materiala
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Oprema pomivalega korita sestavljena iz:
enoročne zidne mešalne armature za pomivalno korito - zdravniška zidna
dveh kotnih ventilov DN 15 vključno z zidno rozeto in zvezno pokromano cevko 10 mm dolžine cca 30 cm (2 x)
PVC sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in tesnilnega materiala
PE priključne kolena 50 z manšeto 32
pritrdilnega materiala
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Priklop cevi tople ter hladne vode in cirkulacije na obstoječe omrežje, komplet z zapornimi ventili 2×DN 32, 1×DN 20 in poševnosedežnim ventilom DN 20, montažnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 3 |  | 0
10 | Cev iz iz umetne mase in povezana s kovino (PE-X/Al/PE), komplet s toplotno izolacijo izdelano iz umetnega vulkaniziranega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki ima toplotno prevodnost ≤ 0,038 W/mK, debeline 18 mm ter montažnim materialom in materialom za utrditev.
| DN 15 | m | 65 |  | 0
11 | Nosilni ter obešalni in pritrdilni material narejen iz profilnega jekla. Objemke za utrditev morajo imeti izolacijsko oblogo | kg | 20 |  | 0
12 | Dezinfekcija z izdajo spričevala o primernosti vode za pitje s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 |  | 0
kom
13 | Cevni razvod za odvod kondenza izdelan iz trdih debelostenskih PVC cevi, komplet z vsem spojnim materialom in fazonskimi kosi ter montažnim in tesnilnim materialom
| Ø 32 | m | 15 |  | 0
14 | Zidni sifon za odvod kondenzata, komplet s proti smradno zaporo ter montažnim in tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
15 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega polivinilklorida (PVC-ja) po DIN 19531, na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom, fazonskimi kosi ter materialom za utrditev.
PVC ravna cev z eno obojko dolžina od 150 do 2000 mm.
| Ø 50 | m | 8 |  | 0
| Ø 110 | m | 15 |  | 0
16 | Odzračni venti za kanalizacijo Ø 110, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
17 | Priključitev na obstoječo LTŽ kanalizacijo Ø125, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
18 | Priključitev na obstoječo PVC kanalizacijo Ø 50, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
19 | Priključitev na obstoječ odvod kondenza Ø 32, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
0