## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
OBJEKT:
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
R E K A P I T U L A C I J A
NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA |  | 0
OGREVANJE |  | 0
| SKUPAJ: | 0

## OGREVANJE
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
STROJNE INŠTALACIJE
OGREVANJE
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM Eur | ZNESEK EUR
Popis vsebuje postopke in materiale za predelavo toplovodne napeljave in montažo
novega kotla.
1 | Demontaža obstoječega kotla in cevnih povezav centralnega ogrevanja.
Demontaža kotla in obstoječe inštalacije in naprav v kotlovnici s predhodnim spuščanjem vode iz sistema. Demontaža armatur, črpalk, toplotnega izmenjevalca, razdelilnikov, dimniškiga priključka in izolacije. Potrebna je uporaba dvigala in ostalih pripomočkov za varno odstranitev, upoštevan je odvoz materiala na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena)
|  | 5000 | kg |  | 0
2 | Polnjenje sistema centralnega ogrevanja z demineralizirano vodo v primarni in sekundarni krog, vključno z obveščanjem, nastavitev pretokov in odzračevanje v radiatorjev v vseh objektih. | 1 | kpl |  | 0
3 | Organizacija in izvedba "požarne straže" pri izvedbi vseh vročih del, vključno z organizacijo in obveščanjem predstavnika naročnika. | 1 | kpl |  | 0
4 | Odklop električne energije ter demontaža in odvoz obstoječe električne omare, vključno z vidnim elektro vezalnim materialom. | 1 | kpl |  | 0
5 | Kondenzacijski jekleni kotel na zemeljski plin. | 1 | kpl |  | 0
Kotel mora imeti možnost delovanja z utekočinjenim naftnim plinom !
Uni Condens 8000 F UC8000F 510 BOSCH ali ekvivalent skladen s projektiranimi
tehničnimi karakteristikami.
Bosch kondenzacijski kotel Uni Condens 8000 F na plin/olje je izdelan skladno z EN 15417 oz. z EN 15034.
Obratuje z nadtlačnim gorilnikom, ima zgoraj ležečo zgorevalno komoro in spodaj ležeče komore za prenos toplote v trovlečni izvedbi in protitočni princip gibanja vode in dimnih plinov.
Vse površine v zgorevalni komori in vse površine, ki so v stiku s kondenzom in zgorelimi plini so iz visokokvalitetnega nerjavnega jekla. Za optimiranje hidravljike in sistema sta na voljo visoko- in nizkotemperaturni priključek za povratek.
Optimirane komora za vodenje plinov zagotavljajo nizko stopnjo hrupa, vrata kotla so opremljena z nastavkom za merjenje nadtlaka in so na voljo v desni in levi izvedbi. Priključki za kontrolo pomanjkanja vode skladno z EN 12828 so pripravljeni za SYR 932. Kotel je izoliran z 80 mm debelo plastjo izolativnega materiala in oblečen z pločevino.
Kotel lahko obratuje na zemeljski ali UNP plin in na z žveplom siromašno ekstra lahko kurilno olje, ki ustreza normi DIN 51603.
Obratovanje in ogrevalna voda mora izpolnjevati pogoje, kot so opisani v navodilih za montažo in uporabo in v delovnem listu K8 projektantskih podlog podjetja Bosch.
Garancija se veže na upoštevanje obratovalnih pogojev in na kvaliteto vode, ki se v sistem polni in v času obratovanja dotaka (Obratovalni dnevnik kotla).
Nazivna moč:
Pri 50/30 °C (plin): 510,0 kW
Pri 50/30 °C (olje): 482,0 kW
Pri 80/60 °C (plin) : 467,9 kW
Normni izkoristek:
Do 109% (Hi)/98% (Hs)
Masa: 1058 kg
Dimniški priključek DN 303
Temperatura dimnih plinov
pri 50/30 C: 45 °C
pri 80/60 C: 74 °C
Tlačni padec na dimni strani 3,55 mbar
Mere:
Dolžina: 1980 mm
Širina: 1100 mm
Višina z regulatorjem: 2000 mm
6 | Omejevalnik max tlaka DSH143F001 | 2 | kos |  | 0
7 | Omejevalnik min tlaka DSL143F001 | 1 | kos |  | 0
8 | Izdelava podkonstrukcije za postavitev talnega kotla na obstoječi podest | 1 | kpl |  | 0
9 | Antivibracijska podloga za UC 8000 510-640 kW | 1 | kpl |  | 0
10 | Nosilna plošča gorilnika D 260 | 1 | kos |  | 0
11 | WG40N/1-A | 1 | kpl |  | 0
plinski gorilnik Weishaupt drsno dvostopenjski ali modulirani izvedba ZM-LN 3/4˝ moči 55 - 550 kW
montaža na kotel in zagon gorilnika z meritvami
12 | Varnostni ventil DN40, tlak odpiranja 3 bar | 1 | kos |  | 0
13 | Nevtralizacijska naprava Pr. 1606 (NE1.1) nevtralizacijska posoda z granulatom, z vgrajeno črpalko za tansport kondenza (višina črpanja cca. 2 m). Kompaktna črpalka z demontažno premično posodo. Primerna je za kotle do 870 kW. Namesti se pod kotel. | 1 | kpl |  | 0
14 | Mikroprocesorska stenska regulacija
Mikroprocesorska stenska regulacija sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe za montažo na steno, kot vodilna regulacija za kotle z EMS2, prirejena za nizkotemperaturno delovanje kotlov in temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature.
Avtomatika kot osnovna enota s prigrajenim modulom za vodenje kotla z zveznim krmiljenjem gorilnika in frekvenčno regulirane obtočne črpalke, možnostjo upravljanja in nadzor preko interneta ali MODBUS TCP/IP ter možnostjo vgradnje štirih dodatnih modulov je dobavljena skupaj z:
- funkcijskim modulom za kaskadno delovanje kotlov
- funkcijskim modulom za vodenje enega reguliranega ogrevalnega
kroga z mešalnim ventilom in obtočno črpalko ter priprave sanitarne
tople vode z obtočno črpalko
- tipalom temperature kotlovske vode za vgradnjo
v hidravlično kretnico
- zunanjim temperaturnim tipalom z zaščito
proti direktnemu vplivu sonca,
- potopnim temperaturnim tipalom za vgradnjo
v dovod ogrevne vode na sekundarni strani (tipalo predtoka)
- potopnim temperaturnim tipalom za vgradnjo
akumulacijo sanitarne tople vode
- kabelskimi BUS povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca
| BOSCH tip CC 8313 + ZM5313 | 1 | kpl |  | 0
ali enakovredni
15 | Dobava in montaža kotlovske črpalke z regulacijo 0-10 V s protiprirobnicami in tesnilnim in vijačnim materialom | 1 | kpl |  | 0
Grundfos Magna 3 65-100F
16 | Zaporna loputa
Zaporna loputa z ročico in ušesi, ohišje izdelano iz nodularne litine, disk in vreteno iz nerjavnega jekla, primerna za temperaturo medija do 120°C, vklučno s prirobnicama, tesnili in vijačnim materialom.
| DN65 | 3 | kos |  | 0
17 | Regulacijski ventil
Ventil za hidravlično uravnoteženje s prirobnicami iz sive litine (STAF), s protiprirobnicami in tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65 | 1 | kos |  | 0
18 | Nepovratna loputa
Nepovratna loputa za vgradnjo med protiprirobnice, kratka izvedba, vključno z protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| GESTRA DN65 | 1 | kos |  | 0
19 | Dobava in montaža ultrazvočnega merilnika toplote, vključno z protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom in priključki za tipala
Siemens UH 50-A74-00, z M-BUS komunikacijo, z napajanjem 230 V
20 | Revizijska cev ø 250 | 1 | kos |  | 0
21 | Dimniška cev DN 250 1000 mm | 3 | kos |  | 0
22 | Dimniška cev DN 250 2000 mm | 5 | kos |  | 0
23 | SET JAŠEK DN 250 - Kaskadni dimniški komplet za odvod v dimniški jašek sestavljen iz: pokrov jaška z zaključno cevjo 0,5m, 6 x distančnik,podporno koleno, prehod skozi steno, rozeta | 1 | kpl |  | 0
24 | Gradbena dela za izdelavo priklopa dimniškaga priključka na obstoječi dimnik in zazidava gradbenih odprtin in zagladenje | 1 | kpl |  | 0
25 | Montaža dimniškega priključka in dimniške vertikale ter izdelava dimniške kape, odvod kondenza iz dimnika | 1 | kpl |  | 0
26 | Pridobitev dimnikarskega soglasja
| Pregled izvedene dimovodne napeljave s strani pooblaščenega dimnikarskega servisa ter pridobitev dimnikarskega soglasja | 1 | kpl |  | 0
27 | Razstavljivi toplotni izmenjevalec
Ploščni razstavljivi prenosnik toplote, AISI 304, 10 bar, 129 plošč, NBR brez izolacije, vključno s protiprirobnicami, tesnilnim, vijačnim in montažnim materialom
Q=1000 kW
primarna stran: IN 50°C - OUT 30°C, Δp=19,5 kPa, DN100, pretok 43,42 m3/h, PN10
sekundarna stran: IN 45°C - OUT 25°C, Δp=19,5 kPa, DN65, pretok 43,35 m3/h , PN10
volumen: primarna stran 45,4 L sekundarna stran 45,4 L
dimenzija 600 x 480 x 1846 mm
| teža prazen/poln600/691 kg | 1 | kpl |  | 0
28 | Membranska raztezna posoda
Membranska raztezna posoda za zaprte sisteme ogrevanja in hlajenja, možnostjo polnjenja protizmrzovalnega sredstva do 50%, s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju ter izpustno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
Vcel = 35 l
| REFLEX tip N 50/1,7/6,0 | 1 | kpl |  | 0
29 | Varnostni ventil sekundar
| vzmetni varnostni ventil DN40/DN50, tlak odpiranja 4 bar | 1 | kpl |  | 0
30 | Izločevalnik nečistoč
Izločevalnik nečistoč iz sistema ogrevne vode za horizontalno vgradnjo s prirobničnimi priključki, dodatnim magnetom za izločanje magnetita, izpustno pipico, avtomatskim odzračevalnikom mikromehurčkov, toplotno izolacijo, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN100 | 1 | kpl |  | 0
31 | Manometer
Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z navojnim priključkom R 1/2", glicerinskim polnjenjem, razredom natančnosti prikaza 1,6, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - s prikaznim območjem od 0 do 6,0 bar | 2 | kpl |  | 0
32 | Termometer
Termometer v okroglem ohišju Ø80 mm, z navojnim priključkom R 1/2", razredom natančnosti prikaza 1,0 po DIN EN 13190, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - s prikaznim območjem od 0 do +100 °C | 4 | kos |  | 0
33 | Polnilno izpustni ventil Kovina KP 512 1/2''
| Kovina KP 512 1/2'' | 4 | kos |  | 0
34 | Potopna tulka za vgradnjo temperaturnega tipala (toplotni izmenjevalec, 2x ogrevalna kroga)
| Siemens ALT-SB100 | 3 | kos |  | 0
35 | Predelava cevne inštalacije starega kotla, vgradnja nepovratne lopute, regulacijskega ventila, ekspanzijske posode, navezava na nov sistem ogrevanja in toplotni prenosnik. | 1 | kpl |  | 0
36 | Razdelilnik / zbiralnik
| Razdelilneik / zbiralnik izdelan iz jeklene brezšivne cevi DN200 z priključki za: 2x dovod DN100, ter priključki za ogrevalne veje: 2x Bolnišnica DN100 2x Vzdrževanje DN25 2x Uprava DN50 2x izpust DN20 Toplotno izoliran s kameno volno 100 mm in zaščiten z Al pločevino | 1 | kpl |  | 0
37 | Zaporna loputa
Zaporna loputa z ročino, navojna ušesa, ohišje iz nodularne litine, disk nerjavno jeklo, vreteno nerjavno jeklo, delovna temperature 120°C, vklučno z tesnilnim materialom, prirobnicami in vijačnim materialom
| DN100 | 6 | kos |  | 0
38 | Krogelni ventil
Krogelni ventil Kovina izdelan v težji izvedbi
| DN50 | 4 | kos |  | 0
| DN25 | 4 | kos |  | 0
39 | Protipovratni ventil
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
| DN50 | 1 | kos |  | 0
| DN100 | 1 | kos |  | 0
40 | Lovilec nesnage
Lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne
žice, poklopcem iz sive litine, tesnili, vijaki in maticami za
vodo 110°C in NP 16 in montažo.
| DN25 (navojni) | 1 | kos |  | 0
| DN50 (navojni) | 1 | kos |  | 0
| DN100 | 1 | kos |  | 0
41 | Polnilno izpustni ventil Kovina KP 512 1/2''
| Kovina KP 512 1/2'' | 6 | kos |  | 0
42 | Manometer
Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z navojnim priključkom R 1/2", glicerinskim polnjenjem, razredom natančnosti prikaza 1,6, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - s prikaznim območjem od 0 do 6,0 bar | 3 | kpl |  | 0
43 | Termometer
Termometer v okroglem ohišju Ø80 mm, z navojnim priključkom R 1/2", razredom natančnosti prikaza 1,0 po DIN EN 13190, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - s prikaznim območjem od 0 do +100 °C | 6 | kos |  | 0
44 | Odzračevanje
Odzračevalni lonček V=2 l izdelan iz črne cevi Ø125
dolžine cca. 250 mm, vključno z navojnimi priključki,
pritrdilnim, varilnim in tesnilnim materialom ter z
| krogličnim ventilom DN10. | 8 | kos |  | 0
45 | Tripotni mešalni ventil z motornim pogonom
Tripotni mešalni ventil z motornim pogonom Siemens s tesnilnim in vijačnim materialom ter
| VXG44.20-6,3, SAS61.03, 24V, | 1 | kpl |  | 0
| VXG44.40-25, SAS61.03,24 V, | 1 | kpl |  | 0
46 | Obtočna črpalka
Visoko učinkovinta standardna črpalka s potopljenim rotorjem, vključno z protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom, s komunikacijo 0-10 V za krmiljenje na CNS
| Magna 3 40-120 F | 1 | kpl |  | 0
| Magna 3 25-60 | 1 | kpl |  | 0
| Magna 3 80-120 F | 1 | kpl |  | 0
45 | Jeklena cev
Jeklena srednjetežka črna cev po DIN EN 10255, skupaj z
loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom
za razrez.
| DN25 (33,7 x 3,25) | 24 | m |  | 0
| DN50 (60,3 x 3,65) | 18 | m |  | 0
| DN65 (76,1 x 3,65) | 24 | m |  | 0
| DN80 (88,9 x 3,65) | 12 | m |  | 0
| DN100 (114,3 x 3,60) | 48 | m |  | 0
47 | Obešalni material
Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla
| različnih dimenzij. | 800 | kg |  | 0
48 | Zaščitno miniziranje cevovodov in obešal. | 35 | m2 |  | 0
49 | Barvanje vidnih cevovodov in obešal. | 35 | m2 |  | 0
50 | Zaščitni Alu ovoj in izolacija
| Zaščitni ovoj razvodov ogrevne vode vodenih vidno v energetskem prostoru izdelan iz Al pločevine in Knauf Insulation ter spet s kniping vijaki | 66 | m2 |  | 0
51 | Finalni oplesk
| Dvakratni finalni oplesk vidno delov cevi in fazonskih kosov z vročino odporno barvo (dovod-rdeča-RAL 3000, povratek-modra-RAL5019) | 35 | m2 |  | 0
52 | Drobni inštalacijski material
| Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevne vode (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | 1 | kpl. |  | 0
53 | Navezava obstoječega tlačnega avtomata na novo inštalacijo, servisni pregled tlačnega avtomata in ponovni zagon tlačnega avtomata | 1 | kpl. |  | 0
54 | Elektro kabliranje in elektro priklop obtočnih črpalk na novem razdelilniku, mešalnih ventilov in temperaturnih tipal na obstoječo elektro omaro | 1 | kpl. |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## NOTRANJA PL NAPELJAVA
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
STROJNE INŠTALACIJE
NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM Eur | ZNESEK EUR
Popis vsebuje postopke in materiale za predelavo plinske napeljave v kurilnici
za napajanje novega kotla
1 | Zapora interne napeljave zemeljskega plina in spuščanje plina iz napeljave. | 200 | kg | 0 | 0
2 | Demontaža zaporne pipe, filtra in regulatorja tlaka na veji za napajanje novega kotla ) | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Nastavitev regulatorja tlaka za napajanje novega kotla. (menjava vzmeti)
za moč kotla 510 kW in zahtevani tlak plina pred vstopom v gorilec ki znša 23 mbar
tlak plina pred regulatorjem Pvstopni = 2 bar
| tlak plina za regulatorjem Pizst = 23 mbar | 1 | kos | 0 | 0
4 | Manometer
Manometer z zaporno pipo za plin Ø160 mm s priključkom R 1/2'', razred točnosti 1.0, z vijačnim in tesnilnim materialom
| - merilno območje 0 - 150 mbar | 1 | kos |  | 0
| - merilno območje 0 - 5 bar | 1 | kos |  | 0
5 | Uvaritev navojnih kolčakov
za montažo kovinskih stročnic in manometrov.
| 3/8'' | 2 | kos |  | 0
| 1/2'' | 1 | kos |  | 0
6 | Termometer
| Termometer za merjenje temperature plina v napeljavi | 1 | kos |  | 0
merilno območje 0 - 60 °C
7 | Kroglična pipa
Krogelna pipa z navojnima priključkoma standardne dolžine, za delovni tlak GT5 / C5 DIN EN 331, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, s NHBR tesnili ter vijačnim materialom
| DN 40, PN 5 | 1 | kos |  | 0
8 | Kroglična pipa s termičnim varovalom
Montaža atestirane kroglične pipe s termičnim varovalom dobavljenega v sklopu plinskega trošila
| DN 50, PN 5 | 1 | kos |  | 0
9 | Jeklena brezšivna cev
Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 - tehnični in dobavni pogoji ter SIST EN 10220 - dimenizje in mase na enoto dolžine, z atestom 3.1., z izdelavo navojev, varilnim materialom ter dvakratnim opleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju.
| DN 40 | 2 | m |  | 0
| DN 65 | 4 | m |  | 0
Fazonski kosi
10 | Fazonski kosi po SIST EN 10216-1 - tehnični in dobavni pogoji ter SIST EN 10253-1 - cevni fitingi za soležne zvare, z atestom 2.2. oziroma 3.1., skupaj s varilnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
| lok 90o R=3D DN 65 | 4 | kos |  | 0
| lok 90o R=3D DN 40 | 4 | kos |  | 0
OPOMBA: Tip in število fazonskih kosov je odvisno od načina izvedbe. Pred izvedbo je potrebno preveriti število fazonskih kosov!
Finalni oplesk
11 | Dvakratni finalni oplesk vidnih cevi in fazonskih kosov z rumeno barvo po barvni lestvici RAL 1021 | 2 | m2 |  | 0
Ozemljitev inštalacije
12 | Izvedba galvanskih povezav vključno s povezavo na ustrezen ozemljitven sistem | 1 | kpl. |  | 0
Trdnostni preiskus
13 | Trdnostni preiskus notranje plinske inštalacije s strani izvajalca | 1 | kpl. |  | 0
Vizualni pregled in tesnostni preizkus
14 | Vizualni pregled notranje plinske inštalacije in tesnostni preizkus, zaplinjanje, in priprava primopredajne dokumentacije s strani distributerja | 1 | kpl. |  | 0
15 | Priključitev plinskega trošila in zagon s kontrolo delovanja in nastavitvijo s strani pooblaščenega serviserja oziroma dobavitelja opreme | 4 | kpl. |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0