- 1.2. TEHNIČNO POROČILO

1.2.1. TEHNIČNI OPIS IZVDBE

Prostor kotlovnice se nahaja v pritličju objekta PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK,

Celjska cesta 37 3212 VOJNIK. Izvedla se bo namestitev dveh novih plinskih kotlov s pripadajočo krmilno opremo in namestitvijo novih črpalk, ki se bodo povezale na cevne povezave sistema ogrevanja objektov.

Na steni predprostora plinske kotlovnice se odstrani obstoječi nadometni električni razdelilnik in na njegovo mesto namesti novi električni razdelilnik s pripadajočo krmilno opremo. Dovod električne energije je vodnikom 5x4mm², ki je ščiten z 20 A varovalkami.

Inštalirana moč sistema znaša 8,5 kW. Ob upoštevanju faktorja istočasnosti (0,3) znaša nazivna moč sistema 2,55 kW in nazivni tok 4,4 A. Na vratih razdelilca se namesti glavno stikalo, ki služi za izklop napajanja kotlovnice z električno energijo. V primeru potrebe po uporabi nujnega izklopa bo na zunanji strani  predprostora nameščena tipka za izklop v sili, ki zagotavlja isto funkcionalnost kot izklop glavnega stikala. Le ta ob pritisku oziroma aktivaciji preko kontaktorja izključi celotno električno napajanje plinske kotlovnice.

Od razdelilca do končnih porabnikov so nameščene kabelske police, ki so zaradi zahtev po galvanski povezavi medsebojno povezane z ozemljitvenim vodnikom in povezane na zbiralko za galvansko izenačitev potencialov.

Krmiljenje obtočnih črpalk praviloma poteka preko gorilniške. Za primer testiranja oziroma servisno posluževanje bodo na vratih razdelilca =R nameščena izbirna stikala s pozicijami R-0-A (ročno – izklop – avtomatsko). Sistem je mogoče komunikacijsko povezati z obstoječim nadzornim sistemom preko komunikacijske povezave MODBUS.

Razsvetljava objekta bo izvedena z petimi nadometnimi FC svetilkami s prižigališči v predprostoru kotlovnice.

Pri izdelavi projekta je upoštevana projektna naloga, projekt strojnih instalacij ter tehnični predpisi, zakoni in priporočila. Vsa napeljava mora biti izvedena skladno s tehničnimi predpisi in standardi navedenimi v izjavi o upoštevanju predpisov in standardov. .

Kotlovnica ima že izveden dovod in razvod ozemljitvenega traka. Razvod se zaradi dotrajanosti zamenja in ponovno namesti na stene kotlovnice. Na lokaciji se predvidi novo lokalno zbiralko za izenačevanje potencialov ZIP. Nanjo je potrebno povezati vse kovinske dele ( armature, cevi, kabelske police) z vodniki ustreznih presekov (min. 6mm2 za dodatno izenačitev in min. 16mm2 za glavno izenačitev potencialovPrirobnice morajo biti premoščene z zobatimi podložkami pod spojnimi vijaki (vijake se označi z rdečo barvo),

Prirobnice morajo biti premoščene z zobatimi podložkami pod spojnimi vijaki (vijake se označi z rdečo barvo), cevovodi pa ozemljeni preko ustreznih kovinskih objemk.

1.2.2. ZAŠČITNI UKREPI

1. Nevarnosti pri posluževanju in obratovanju električnih inštalacij in naprav

Pri posluževanju in obratovanju električnih inštalacij in naprav se lahko pojavljajo naslednje nevarnosti, ki lahko ogrozijo ljudi in premoženje:

1. nevarnost pred tokom kratkega stika

2. nevarnost pred preobremenitvijo

3. nevarnost pred posrednim dotikom delov pod napetostjo

4. nevarnost pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo

5. nedovoljen oziroma prekoračen padec napetosti

6. nevarnost pred vlago, vodo, prahom, eksplozivnimi in vnetljivimi materiali ter kemičnimi vplivi

7. nevarnost nastanka požara

V izogib omenjenim nevarnosti so upoštevana določila standarda SIST HD 60364-1:2008 (Zaščita predel ektričnim udarom).

2. Predvideni ukrepi za odpravo nevarnosti

V projektu so za odpravo oziroma zmanjšanje škodljivih vplivov in nevarnosti izvedeni naslednji ukrepi:

Ukrep k točki 1: Nevarnost pred tokom kratkega stika

Zaščita pred tokom kratkega stika je najprej predvidena v transformatorski postaji in sicer na primarni strani preko odklopnega ločilnika. Na sekundarni strani so odvodi zaščiteni z ustreznimi nizko napetostnimi talilnimi varovalkami. V inštalaciji je predmetna nevarnost odpravljena s pravilnim  in pripadajočih varovalnih elementov glede na izbiro zaščitnega sistema.

Ukrep k točki 2: Nevarnost pred preobremenitvijo

Zaščita pred preobremenitvijo inštalacije je izvedena z varovalnimi elementi.

Ukrep k točki 3: Nevarnost pred posrednim dotikom delov pod napetostjo

Nevarnost pred posrednim dotikom delov pod napetostjo je izvedena z ustrezno potencialno izenačitvijo vseh prevodnih mas v območju dotika.

Ukrep k točki 4: Nevarnost pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo

Zaščita pred slučajnim dotikom električnih inštalacij pod napetostjo je izvedena s pravilnim izborom opreme,naprav in kablov, kot tudi z vgrajevanjem elementov v ustrezna ohišja, uvlačenjem kablov v inštalacijske cevi in pravilnim nameščanjem opozorilnih napisov na nevarna mesta. Pomembno je tudi, da je oprema nameščena na mestih, ki niso izpostavljena možnostim mehanskih poškodb.

Ukrep k točki 5: Nedovoljen oziroma prekoračen padec napetosti

Zaščita pred nedovoljenim padcem napetosti je predvidena s pravilnim dimenzioniranjem napajalnih vodov, kakor tudi izvodov za posamezne potrošnike. Izračuni presekov kablov z ustrezno kontrolo padcev napetosti najneugodnejših porabnikov so sestavni del projektne dokumentacije.

Ukrep k točki 6: Nevarnost pred vlago, vodo, prahom, eksplozivnimi in vnetljivimi materiali ter kemičnimi vplivi. Vsa oprema je izbrana glede na namen in mesto montaže, ozirajoč se na delovne pogoje, ki jih nudijo posamezni deli objekta.

Ukrep k točki 7: Nevarnost nastanka požara

Nevarnost nastanka požara je odpravljena s pravilnim izborom in postavitvijo opreme, ki ob pravilni uporabi in predpisanem vzdrževanju ne more biti vzrok požara.

3. Ukrepi za zagotavljanje EM kompatibilnosti

Izvedba električnih inštalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Ur. list RS39/16). Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in mora biti vgrajena skladno z zahtevami in po navodilih proizvajalca.

1.2.3. DIMENZIONIRANJE VODNIKOV IN TEHNIČNI IZRAČUNI

Na podlagi pridobljenih vhodnih podatkov je potrebno pravilno dimenzionirati električne povezave. V ta namen so v nadaljevanju predstavljeni načini izračuna in preverjanja pravilne izbire električnih vodnikov.

1. Izračun inštalirane in konične moči ter koničnega toka

Izračun inštalirane moči je seštevek vseh inštaliranih moči

Pi = ∑ Pin W

Pk = fi  PiW		Pk = fp ∑ Pk W 

Pk

Ik =  --------------------------- A

 U  cos

kjer je:

PiW	instalirana moč razdelilnika

∑ Pin W	vsota posameznih instaliranih moči porabnikov

fi 		faktor istočasnosti

fp		faktor prekrivanja

Pk W 	konična moč porabnika

U V 	medfazna napetost

cos	podatek pri elektromotorjih ali skupna vsota razmerij med jalovo in delovno močjo

		izkoristek porabnika

2. Dimenzioniranje NN vodnikov

Upoštevane so zahteve naslednjih standardov:

SIST HD 60364-4-41:2007 	Zaščita pred električnim udarom

SIST IEC 60364-4-43:2009 	Zaščita pred nadtoki

SIST IEC 60364-5-52:2006 	Električne inštalacije zgrad

Izbrani preseki vodnikov morajo ustrezati pogojema:

prvi pogoj: 	IB IN IZ

drugi pogoj:  	I21,45IZ

kjer je:

IB A		nazivni bremenski tok porabnika

INA		nazivni tok zaščitne naprave (varovalke oz. zaščitnega releja)

IZ A		trajni zdržni tok v vodniku

I2 A		tok, pri katerem zaščitna naprava zanesljivo izklopi  I2  k * In

Faktor »k« je odvisen od tipa zaščitne naprave in je razviden iz spodnje tabele:

| Vrsta zaščitne naprave faktor »k« | faktor »k« |
| --- | --- |
| Inštalacijski odklopniki z izklopno karakteristiko A | 1,2 |
| Inštalacijski odklopniki z izklopno karakteristiko B, C | 1,45 |
| Talilni vložki D gl Gg - do 4 A | 2,1 |
| Talilni vložki D gl Gg – od 4 A do 10 A | 1,9 |
| Talilni vložki D gl Gg – od 10 A do 400 A | 1,6 |
| NH talilni vložki gl Gg - do 4 A) | 2,1 |
| NH talilni vložki gl Gg – od 4 A do 10 A | 1,9 |
| NH talilni vložki gl Gg – od 10 A do 25 A | 1,75 |
| NH talilni vložki gl Gg – od 25 A do 400 A | 1.6 |

Trajni zdržni tok posamezne vrste vodnika določajo naslednji obratovalni pogoji:

· uporabljen tip inštalacije,

· vpliv paralelno položenih vodnikov in

· vpliv temperature okolice.

3. Zaščita pred kratkostičnim tokom

Upoštevane so zahteve:

SIST IEC 60364-4-43:2009 Zaščita pred nadtoki

Izbrani preseki vodnikov morajo ustrezati pogoju:

če je

kjer je:

Smm2 	presek vodnika

I A		efektivna vrednost dejanskega kratkostičnega toka

U0 V 		fazna napetost

∑R	celotna ohmska upornost kratkostične zanke

∑X	celotna induktivna upornost kratkostične zanke

ts		trajanje kratkega stika do prekinitve

k		konstanta,odvisna od materiala vodnika in izolacije k

k 115		 Cu PVC

k 135 	Cu guma, polietilen

4. Kontrola padcev napetosti

Porabniki se lahko napajajo direktno iz transformatorske postaje ali iz posameznega podrazdelilnika. V prvem

primeru so dovoljeni padci napetosti do končnega porabnika (razsvetljave) 3% ter splošnih porabnikov 5%, v

drugem primeru pa 5% za razsvetljavo in 8% za splošne porabnike.

Kontrola padcev napetosti je narejena po enačbi:

( 100  P  l 

u =                          % za triazne tokokroge

U2 S 56

( 200  P  l 

u =                          % za enofazne tokokroge

U2f S 56

kjer je:

u%		padec napetosti

PW		priključna moč tokokroga

lm		dolžina vodnika ali kabla

Smm2 	presek vodnika ali kabla

UV 		medfazna napetost

Uf V 	fazna napetost

5. Zaščita pred električnim udarom

Zaščita pred neposrednim dotikom:

Deli, ki so pod napetostjo, morajo biti izolirani z materiali, ki trajno zdržijo vse predvidene obremenitve. Kabli morajo biti do višine dveh metrov zaščiteni proti mehanskim poškodbam. Električne naprave v razdelilnikih morajo imeti minimalno stopnje zaščite IP20. Vsi kovinski deli morajo biti spojeni v sistem izenačitve potenciala.

Zaščita pred posrednim dotikom:

kjer je:

Z S	 impedanca okvarne zanke

I a	 tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave

U0 	nazivna napetost proti zemlji

6. Tabele izračunov

Izračuni za vodnike. Dimenzionirani kabli USTREZAJO navedenim predpisom.

| tokokrog | Grelnik | vtičnica |
| --- | --- | --- |
| moč( kW ) | 1 | 1,5 |
| tok porabnika Ib ( A ) | 5,1 | 7,6 |
| tip varovalke | C | C |
| nazivni tok varovalke In ( A ) | 10 | 16 |
| presek faznega vodnika ( mm2 ) | 2,5 | 2,5 |
| trajni zdržni tok vodnika Iz ( A ) | 18,8 | 18.8 |
| presek zaščitnega vodnika ( mm2 ) | 2,5 | 2,5 |
| tok delovanja zaščite I2 ( A ) | 14,5 | 23,2 |
| Iz x 1,45 ( A ) | 27,2 | 27,2 |
| dolžina tokokroga ( m ) | 10 | 10 |
| tok okvare ( A ) | 555 | 741 |
| padec napetosti (%) | 0,42 | 0,23 |